## Info
LUKS BACnet Beilagen zu "QD_LUKS_SYS_GA_BACnet_Vorlagen"
Beilagen zu QD_LUKS_SYS_GA_BACnet_Vorgaben.docx
Erstellt am 08.02.2023 / Peter Bühler, Leiter Gebäudeautomation und Systeme, LUKS Gruppe
Inhalt:
Register | Beschrieb
1 Info | - Info
2 NC Prio | - LUKS BACnet NC Class
3 NC Reception | - Reception List
4 ObjTypes | - Database Zustandstexte
5 Eventtexte | - Database Eventtexte
6 Units | - Database Einheiten
Verlauf:
2023-03-21 | Prüfversion / Freigabeversion

## 1 NC Prio
LUKS BACnet Beilagen ¦ NC-Class, -Priority
Resultat der Bestandesanalysen und einer zukunftsgerichteten, pragmatischen und kostengünstigen funktionellen Nachnormierung mittels Anpassung der NC-Priority's. (Eine "Aufräumen" der diversen NC's iM Bestand ist zu kostspielig)
Alarmierungsplattform | DESIGO CC Safety BMA / Alarmserver |  | Saftety Systems
Alarmierungsplattform | DESIGO CC GA |  | - |  | Alarmbereich für Gebäudeautomation und Haustechnik DESIGO CC GA
Verwendung Site 1/2 und Zukunft ab Site 3 |  |  |  |  | Werden im Bestand GA Site 1 und 2 verwendet | [27 empty] | ab Site 3 (annäherung Branchenvorschlag)
Alarmorganisation | Piketterelevant, 24h |  | Piketterelevant, 24h | [13 empty] | Reaktionszeit >= 4h Tag
GA Bestandesanlagen | (Site 1 und Site 2) |  | - | - | (Vorbereitet) |  |  |  | Hoch | [7 empty] | Mittel | [7 empty] | Tief | [7 empty] | - |  |  |  | - |  |  |  | Trend |  | Trend TRA |  | Status
GA Neuanlagen | Ab Site 3 |  | Res. Safety | Res. Safety | Dringend |  |  |  | Hoch | [7 empty] | Mittel | [7 empty] | Tief | [7 empty] | Wartung |  |  |  | Revision |  |  |  | Trend |  | Trend TRA |  | Status
Description NC Class | CharacterString |  | Emergency (Lebensgefahr) | Life Safety (Personen-) sicherheit | Dringend |  |  |  | Hoch |  |  |  | Hoch RA (Raumauto-mation) |  |  |  | Mittel |  |  |  | Mittel RA (Raumauto-mation) |  |  |  | Tief |  |  |  | Tief RA (Raumauto-mation) |  |  |  | WARTUNG (Vorbereitet) |  |  |  | REVISION (Vorbereitet) |  |  |  | Trend |  | Trend RA |  | Betriebs- und Status-meldung
Alarmdefinition LUKS | z.B. Alarmübersicht DESIGO CC |  | EMERGENCY | LIFE SAFETY | DRINGEND |  |  |  | HOCH |  |  |  | Hoch (RA) |  |  |  | MITTEL |  |  |  | Mittel (RA) |  |  |  | TIEF |  |  |  | Tief (RA) |  |  |  | WARTUNG |  |  |  | REVISION |  |  |  | TREND |  | TREND RA |  | STATUS
| Bemerkung | - | Lebensgefahr | Personen-sicherheit | Betriebsschutz |  |  |  | Objektschutz | [7 empty] | Technischer Alarm | [7 empty] | Technische Störung | [7 empty] | Wartungs-meldungen |  |  |  | Revisions-meldungen |  |  |  | Trenddaten |  |  |  | Betriebs- Status-meldung
Verwendete Priority's |  |  | (1/2/3) | (6/7/8) | 11/12/13 |  |  |  | 21/22/23 |  |  |  | 26/27/28 |  |  |  | 61/62/63 |  |  |  | 66/67/68 |  |  |  | 91/92/93 |  |  |  | 96/97/98 |  |  |  | 111/112/113 |  |  |  | 161/162/163 |  |  |  | 191… |  | 201… |  | 225…
|  |  | Safety (BACnet?) | Safety (BACnet?) | NC10 | NC11 | NC12 | NC13 | NC20 | NC21 | NC22 | NC23 | NC25 | NC26 | NC27 | NC28 | NC60 | NC61 | NC62 | NC63 | NC65 | NC66 | NC67 | NC68 | NC90 | NC91 | NC92 | NC93 | NC95 | NC96 | NC97 | NC98 | NC110 | NC111 | NC112 | NC113 | NC160 | NC161 | NC162 | NC163 | NC190 | NC191 | NC200 | NC201 | NC224 | NC225
Priority | BACnetARRAY[3] of Unsigned | TO-OFFNORMAL | (1?) | (6?) | 11/12/13 NC10: 11; 21/22/23 NC20: 21; 26/27/28 NC25: 26; 61/62/63 NC60: 61; 66/67/68 NC65: 66; 91/92/93 NC90: 91; 96/97/98 NC95: 96; 111/112/113 NC110: 111; 161/162/163 NC160: 161; 191… NC190: 191; 201… NC200: 201; 225… NC224: 225
|  | TO-FAULT | (2?) | (7?) | 11/12/13 NC10: 12; 21/22/23 NC20: 22; 26/27/28 NC25: 27; 61/62/63 NC60: 62; 66/67/68 NC65: 67; 91/92/93 NC90: 92; 96/97/98 NC95: 97; 111/112/113 NC110: 112; 161/162/163 NC160: 162; 191… NC190: 192; 201… NC200: 202; 225… NC224: 226
|  | TO-NORMAL | (3?) | (8?) | 11/12/13 NC10: 13; 21/22/23 NC20: 23; 26/27/28 NC25: 28; 61/62/63 NC60: 63; 66/67/68 NC65: 68; 91/92/93 NC90: 93; 96/97/98 NC95: 98; 111/112/113 NC110: 113; 161/162/163 NC160: 163; 191… NC190: 193; 201… NC200: 203; 225… NC224: 227
Ack_Required | BACnetEventTransitionBits[1] | TO-OFFNORMAL | … | … | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | TO-FAULT | … | … | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | TO-NORMAL | … | … | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neuanlagen: | Beschrieb | Wo? | Prio (Neu / Bestehend) | NC's & Priority's
BACnet Neuanlagen neuer AKS | In Abstimmung AKS | Neubauten AKS | … | … | 11/12/13 NC12: X; 11/12/13 NC13: (X); 21/22/23 NC22: X; 21/22/23 NC23: (X); 26/27/28 NC27: X; 26/27/28 NC28: (X); 61/62/63 NC62: X; 61/62/63 NC63: (X); 66/67/68 NC67: X; 66/67/68 NC68: (X); 91/92/93 NC92: X; 91/92/93 NC93: (X); 96/97/98 NC97: X; 96/97/98 NC98: (X); 111/112/113 NC112: X; 161/162/163 NC162: X; 191… NC191: X; 201… NC201: X; 225… NC225: X
BACnet Neuanlagen neuer AKS | In Abstimmung AKS Alarmrouting | Neubauten AKS | Dringend |  | 11/12/13 NC12: 1; 11/12/13 NC13: (X)
BACnet Neuanlagen neuer AKS | In Abstimmung AKS Alarmrouting | Neubauten AKS | Hoch |  | 21/22/23 NC22: 1; 21/22/23 NC23: (X); 26/27/28 NC27: -1; 26/27/28 NC28: (X)
BACnet Neuanlagen neuer AKS | In Abstimmung AKS Alarmrouting | Neubauten AKS | Mittel |  | 61/62/63 NC62: 1; 61/62/63 NC63: (X); 66/67/68 NC67: -1; 66/67/68 NC68: (X)
BACnet Neuanlagen neuer AKS | In Abstimmung AKS Alarmrouting | Neubauten AKS | Tief |  | 91/92/93 NC92: 1; 91/92/93 NC93: (X); 96/97/98 NC97: -1; 96/97/98 NC98: (X)
BACnet Neuanlagen neuer AKS | In Abstimmung AKS Alarmrouting | Neubauten AKS | etc.
Bestandesanlagen: | Beschrieb | Wo? | Prio (Bestehend) | NC's & Priority's bis 2023
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Alarm DP (Med-Gas, LS, FI | ALL | HOCH | 11(1/1/5) | 11/12/13 NC12: 2; 21/22/23 NC22: 1
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Alarme Kühlschr., Wasserm, | ALL | HOCH | 12 (1/1/5) | 11/12/13 NC12: 2; 21/22/23 NC22: 1
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Alarme, Wasser, Medien, LS… | ALL | HOCH | 13(1/1/5) | 11/12/13 NC12: 2; 21/22/23 NC22: 1
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Alarme NEA, Apotheke, Wasser | LU26 NEA, Apotheke | HOCH | 13(0/0/5) | 11/12/13 NC12: 2; 21/22/23 NC22: 1
Alarme LUKS Bestand Gen. X | AS-Ereignisregistrierung | LU28,31,46 | HOCH | 18(2/2/2) | 11/12/13 NC12: 2; 21/22/23 NC22: 1
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Alarme DP, Dampf,LS, RT | LU21,25,28,31… | HOCH | 22(1/1/6) | 11/12/13 NC12: 2; 21/22/23 NC22: 1
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Alarme HLK,BSK,Dampf | LU16,21,28,31… | HOCH | 23(1/1/6) | 11/12/13 NC12: 2; 21/22/23 NC22: 1
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Stör/Alarme HLK,BSK,LS | ALL | MITTEL | 31(2/2/7) | bar: 61/62/63 NC62
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Stör/Alarme HLK,Brand, Elektro,LS | LU28 | MITTEL | 32(3/3/7) | bar: 61/62/63 NC62
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Stör/Alarme HLK,Brand, Elektro,LS | LU28 | MITTEL | 32(2/2/7) | bar: 61/62/63 NC62
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Stör/Alarme HLK,Brand, Elektro,LS | LU41,42,46 | MITTEL | 32(3/3/7) | bar: 61/62/63 NC62
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Stör/Alarme HLK,Brand, Elektro,LS | ALL | MITTEL | 33(2/2/7) | bar: 61/62/63 NC62
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Stör/Alarme HLK,Brand, Elektro,LS | LU28,41,46 | MITTEL | 33(3/3/7) | bar: 61/62/63 NC62
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Stör/Alarme Brand, RT, LS, ULK | LU31,41,46… | MITTEL | 22(2/2/6) | bar: 61/62/63 NC62
Alarme LUKS Bestand Gen. X | Stör/Alarme HLK, Licht | LU31,41,46… | MITTEL | 23(2/2/6) | bar: 61/62/63 NC62
Raumautomation Bestand Gen. X | Raumautomation | LU28,31,46 | MITTEL | 8(3/3/7) | bar: 61/62/63 NC62; 66/67/68 NC67; 91/92/93 NC92; 96/97/98 NC97
Raumautomation Bestand Gen. X | KNX PL-Link Komm-Stör. | LU28,21,31,46 | TIEF | 11 (4/4/8) | bar: 66/67/68 NC67; 91/92/93 NC92; 96/97/98 NC97
Störung LUKS Bestand Gen. X | HLK,Alarmunterdrückung,BSK | ALL | TIEF | 41(4/4/8) | bar: 91/92/93 NC92
Störung LUKS Bestand Gen. X | HLK,WD, Not-B,BSK, Brand | ALL | TIEF | 42(4/4/8) | bar: 91/92/93 NC92
Störung LUKS Bestand Gen. X | HLK, Not-B,BSK, Brand | ALL | TIEF | 43(4/4/8) | bar: 91/92/93 NC92
Trend Bestand Gen X | Trends T,rF,RT | LU31,46 | HOCH | 17(2/2/2) | bar: 191… NC191
Trend Bestand Gen X | HLK, Tür | ALL | MITTEL | 61(2/2/2) | bar: 191… NC191
Alarmprioritäten LUKS für GA |  |  |  |  | 11/12/13 NC10: DRINGEND; 21/22/23 NC20: HOCH; 26/27/28 NC25: Hoch TRA; 61/62/63 NC60: MITTEL; 66/67/68 NC65: Mittel TRA; 91/92/93 NC90: TIEF; 96/97/98 NC95: Tief TRA; 111/112/113 NC110: WARTUNG; 161/162/163 NC160: REVISION; 191… NC190: TREND; 201… NC200: TREND RA; 225… NC224: STATUS
BESTAND: Zusammenfassung Vereinfacht heutige Priority's "Fehler kommend" |  |  |  |  | 11/12/13 NC10: 1 (0); 21/22/23 NC20: 1/(2); 61/62/63 NC60: 2/3; 66/67/68 NC65: 8; 91/92/93 NC90: 4; 96/97/98 NC95: 11; 191… NC190: 2?
Zukunft? Vorschlag wechsel Priority's "Fehler kommend" |  |  |  |  | 11/12/13 NC10: 11/12/13; 21/22/23 NC20: 22/23; 26/27/28 NC25: 27/28; 61/62/63 NC60: 62/63; 66/67/68 NC65: 67/68; 91/92/93 NC90: 92/93; 96/97/98 NC95: 97/98; 111/112/113 NC110: 112/113; 161/162/163 NC160: 162/163; 191… NC190: 192/193; 201… NC200: 202/203; 225… NC224: 224/225
…
(X) aufgrund von Hardwarefunktionen ist das Rücksetzten vielfach Vorort notwendig so dass auf ein 2tes Rücksetzten auf dem System verzichtet wird. (Quittierung reicht)

## 2 NC Reception
LUKS BACnet Beilage ¦ NC Reception
Resultat der Bestandesanalysen und einer zukunftsgerichteten, pragmatischen und kostengünstigen funktionellen Nachnormierung mittels Anpassung der NC-Priority's. (Eine "Aufräumen" der diversen NC's iM Bestand ist zu kostspielig)
Ereigniskategorie | Typ | Typ | Erläuterung: | Systeme | Anwendungsbeispiel | NC | NC | Ack_Required
Bezeichner LUKS (nach AKS) | Alarm-server, Safety | GA | Alarmbereiche | Systeme zur Alarmierung | Beispiele SOLL | BACnet | BACnet Priority | Feldgrösse | Empfohlene Werte |  | Bestandesaufnahmen Siemens MARCEL WYSS 10.02.2023
| Safety Prio-Zeichen nach AKS | Haustechnik Prio-zeichen nach AKS |  |  |  | NC (Neu-definition) | TO-OFFNORMAL/ TO-FAULT/ TO-NORMAL |  |  | Bemekungen | Priorität | Prio BIM AKS | Frühere Bezeichnung des verwendungszweckes | Alarmverhalten (DESIGO) | Allgemeine Funktionsbereiche | H = Alarme Haustechnik (HLKKS) | B = Alarme Betriebstechnik (Med Gas etc.) | E = Alarme Elektro (EGT) | S = Alarme Sicherheit & Intervention | I = Informatik | M Medizin / Pflege | Z = Zenrale / 111 | weitere ?(Securiton Areal…) | Bemerkungen
Emergency (Lebensgefahr) | A | NEIN | - Grossalarm, Lebensgefahr | - Alarmserver - DESIGO CC BMA (Siseco) | - Alarmserver, - DESIGO CC BMA (Siseco) - Lebensgefahr, DBL, Gasalarme... | (NC1) | (1) | TO-OFFNORMAL | JA |  | Emergency (Lebensgefahr) | A
| A | NEIN |  |  |  | (NC2) | (2) | TO-FAULT | JA |  |  | A
| A | NEIN |  |  |  | (NC3) | (1) | TO-NORMAL | Spezifisch |  |  | A
Life Safety (Personensicherheit) | B | NEIN | - Personensicherheitsalarm | - Alarmserver - DESIGO CC BMA (Siseco) | - Alarmserver, - DESIGO CC BMA (Siseco) - Lebensgefehr, DBL, Gasalarme... - Medizinischen Notfällen - Personennotruf, - Überfall - Detektion von Kohlenmonoxid, explosiven oder giftigen Gasen | (NC7) | (7) | TO-OFFNORMAL | JA |  | Life Safety (Personensicherheit) | B
| B | NEIN |  |  |  | (NC8) | (8) | TO-FAULT | JA |  |  | B
| B | NEIN |  |  |  | (NC9) | (7) | TO-NORMAL | Spezifisch |  |  | B
DRINGEND (Betriebsschutz) | … | 0 | Alarm, resp. Ausfall einer wichtigen, betriebsrelevanten Anlage mit sofortiger Auswirkung auf die Kernprozesse im LUKS | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Ausfall Anlagen OPS, Labore - NEA, USV Alarme, Temp. Apotheke etc. - Ausfall Kälte, Wärme, Druckluft, Wasserausbereitung etc. | NC12 | 12 | TO-OFFNORMAL | JA |  | Dringend | 0 | "Personenschutz" / Betriebsschutz? (Mit Prio 1 auf DESIGO CC dargestellt) | Einfach (010)
| … | 0 |  |  |  | NC13 | 13 | TO-FAULT | JA |  | Dringend | 0 |  | Grundlegend (110) | OPS, Labore, Notstrom, Wasseraufbereitung | OPS Lüftungen, Laborlüftungen, Ozonwert Dialyseanlage, Osmosewasserpumpen, Leitwertüberwachung Dialyseanlage, Druckerhöhung Osmosewasser, UV-Strahler, Wasserhärteüberwachung, Drucküberwachung Osmosenetz, Ozonwert Osmoseanlagen, Leitwertmessung Osmoseanlagen, Ammoniakalarme, Differenzdrucküberwachung Arealnetz Kälte, Totalausfall Pumpen Arealnetz Kälte, | Medgas Alarme Behandlungs- und OP Räume, Drucküberwachung Sauerstofftank, Medgas Alarme Erzeugung (Totalausfall), Absorberstörung Drucklufterzeugung | Koppelschalterüberwachungen ( Auslösung) HV, Lastschalterüberwachungen HV, Sammelstörmeldungen HV, LS Überwachungen USV-Netz, Spannungsüberwachungen, Tiefkühlschranküberwachungen, Blutkühlschranküberwachungen, Organkühlschranküberwachungen, Benutzerdefinierte Alarmmeldungen | Barrierebruch, Einbruchsalarm
| … | 0 |  |  |  | NC14 | 12 | TO-NORMAL | Spezifisch |  | Dringend | 0 |  | Erweitert (111) | Auf speziellen Bedarf | Auf speziellen Bedarf | Auf speziellen Bedarf | Auf speziellen Bedarf | Auf speziellen Bedarf
HOCH (Objektschutz) | … | 1 | Alarm, resp. Ausfall einer wichtigen Anlagen. Hat mittelfristig einschränkungen auf die Kernprozesse oder Komforteinbussen im LUKS zur Folge. | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Dringender technischer Alarm - Wasseralarm, Türüberwachung, Frost, Übertemp. - Heizungsausfall, Lüftungsausfall etc. | NC22 | 22 | TO-OFFNORMAL | JA |  | Hoch | 1 | Objektschutz | Einfach (010)
| … | 1 |  |  |  | NC23 | 23 | TO-FAULT | JA |  | Hoch | 1 |  | Grundlegend (110) | Überschwemmungsalarme, Türüberwachungen | Wasseralarme, Benutzerdefinierte Störmeldungen | Benutzerdefinierte Störmeldungen | Benutzerdefinierte Störmeldungen | Türöffnungsüberwachungen, Benutzerdefinierte Störmeldungen
| … | 1 |  |  |  | NC24 | 22 | TO-NORMAL | Spezifisch |  | Hoch | 1 |  | Erweitert (111) | Verrigelnde Anlagenalarme | Frostschutzalarme, Übertemperaturalarme Elektroheizregister,
MITTEL (Technischer Alarm) | … | 2 | Haustechnikalarme | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Überhitzung von Geräten - Brandfallsteuerung aktiv - Frostschutz - Lastabwurf | NC62 | 62 | TO-OFFNORMAL | JA |  | Mitel | 2 | Technischer Alarm | Einfach (010)
| … | 2 |  |  |  | NC63 | 63 | TO-FAULT | JA |  | Mitel | 2 |  | Grundlegend (110) | Personenlüftungen, Heizung, Komfortkühlung, | Thermoelektrische Überlast Ventilatoren, Thermoelektrische Überlast Pumpen, BSK Fehlstellung, | Medgasalarme Erzeugung (Kompressoren), | Koppelschalterüberwachungen (Betriebstellung) HV, LS Überwachungen Netz, FI Überwachungen Netz, Störmeldungen Drittsysteme,
| … | 2 |  |  |  | NC64 | 64 | TO-NORMAL | Spezifisch |  | Mitel | 2 |  | Erweitert (111) | Verrigelnde Anlagenalarme | Differenzdrucküberwachungen / Laufüberwachungen Ventilatoren,
TIEF (Technische Strörung) | … | 3 | Haustechnikstörungen | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Motorstörung - Kommunikationsstörung - Exzessiver Meldungsaustausch - Störung von Sicherheitsequipment | NC92 | 92 | TO-OFFNORMAL | JA |  | Niedrig | 3 | Technische Störung | Einfach (010)
| … | 3 |  |  |  | NC93 | 93 | TO-FAULT | JA |  | Niedrig | 3 |  | Grundlegend (110) | Notbedienung | Notbedienung, Alarmunterdrückung… | Notbedienung, Alarmunterdrückung… | Notbedienung, Alarmunterdrückung, Störmeldungen Drittsysteme, | Notbedienung, Alarmunterdrückung…
| … | 3 |  |  |  | NC94 | 92 | TO-NORMAL | Spezifisch |  | Niedrig | 3 |  | Erweitert (111) |  | Stellungsüberwachungen Antriebe
WARTUNG (Wartungsmeldung) | … | 4 | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Wartungsmeldung - Meldung von unangenehmen Umgebungsbedingungen | NC112 | 112 | TO-OFFNORMAL | JA |  | Wartung | 4 | Wartungsmeldungen (neu) | Einfach (010) | [9 empty] | ehemals Benutzerdefinierte Alarme
| … | 4 |  |  |  | NC113 | 113 | TO-FAULT | JA |  | Wartung | 4 |  | Grundlegend (110) | Wartungsmeldungen | Wartungsschalter Ventilatoren, Wartungsschalter Pumpen, Filterwächter, Benutzerdefinierte Wartungsmeldungen | Benutzerdefinierte Wartungsmeldungen | Benutzerdefinierte Wartungsmeldungen | Benutzerdefinierte Wartungsmeldungen |  |  |  |  | ehemals Benutzerdefinierte Alarme
| … | 4 |  |  |  | NC114 | 112 | TO-NORMAL | NEIN |  | Wartung | 4 |  | Erweitert (111) | [9 empty] | ehemals Benutzerdefinierte Alarme
Revision (Revisionsmeldung) | ... | (4) | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Revision / Notbedienungen | NC162 | 162 | TO-OFFNORMAL | JA |  | Revision | (4) | (Nicht separat Vorhanden)
| … | (4) |  |  |  | NC163 | 163 | TO-FAULT | JA |  | Revision | (4)
| … | (4) |  |  |  | NC164 | 162 | TO-NORMAL | NEIN |  | Revision | (4)
Trend (Trenddaten) | … |  | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Zustandsmeldungen - Messwertübermittlung | NC192 | 192 | TO-OFFNORMAL | NEIN |  | Störung | 5 | Fault Alarme / Trend | Einfach (010)
| … |  |  |  |  | NC193 | 193 | TO-FAULT | NEIN |  | Störung | 5 |  | Grundlegend (110) | Fault Alarme / Trendupload | Kabelbruch, Modulausfall, Kurzschluss, über dem Bereich, unter dem Bereich… Trenddaten | Kabelbruch, Modulausfall, Kurzschluss, über dem Bereich, unter dem Bereich… Trenddaten | Kabelbruch, Modulausfall, Kurzschluss, über dem Bereich, unter dem Bereich… Trenddaten
| … |  |  |  |  | NC194 | 192 | TO-NORMAL | NEIN |  | Störung | 5 |  | Erweitert (111)
Status (Betriebs- und Statusmeldungen) | … |  | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Gebäudeautomation DESIGO CC GA - Haustechniksysteme - (DESIGO CC Safety BMA?) | - Zustandsmeldungen - Messwertübermittlung | NC224 | 224 | TO-OFFNORMAL | NEIN |  | Information | 6 | Information | Einfach (010)
| … |  |  |  |  | NC225 | 225 | TO-FAULT | NEIN |  | Information | 6 |  | Grundlegend (110) | Systemmeldungen | Systemmeldungen Desigo CC -Konfiguration AS nicht aktuell -Eventmeldungen System e.t.c. | Systemmeldungen Desigo CC -Konfiguration AS nicht aktuell -Eventmeldungen System e.t.c. | Systemmeldungen Desigo CC -Konfiguration AS nicht aktuell -Eventmeldungen System e.t.c. | Systemmeldungen Desigo CC -Konfiguration AS nicht aktuell -Eventmeldungen System e.t.c.
| … |  |  |  |  | NC226 | 224 | TO-NORMAL | NEIN |  | Information | 6 |  | Erweitert (111)
Arealleitsystem |  |  | Bereich | Beschreibung | Recition
Desigo CC GA Site |  |  |  |  | Gültig
Site 1 |  |  | Areal LUKS-LU | · Alter Kennzeichnungsschlüssel | Immer (Mo-Su, 724)
|  |  | Bereich Ost | · Siemens DESIGO Standard | Empfänger B=[10101][L,C,T,T,T], Prozessindikator 101
Site 2 |  |  | Areal LUKS-LU | · Alter Kennzeichnungsschlüssel | Immer (Mo-Su, 724)
|  |  | Bereich West | · Siemens DESIGO Standard | Empfänger B=[10102][L,C,T,T,T], Prozessindikator 102
Ab Site 3 |  |  | Neubauten BIM | · Neuer Kennzeichnungsschlüssel
|  |  | Projekte ab 2023 | · LUKS-Vorgaben (anhand der möglichen Bestandesanpassungen DESIGO) | Zukunft
Stand Korrekt, Bestätigt durch Siemens

## 3 ObjTypes
LUKS BACnet Beilage ¦ Tabelle der Objekttypen
Ref. Nummer | Unit Text
0 | Analog Input
1 | Analog Output
2 | Analog Value
3 | Binary Input
4 | Binary Output
5 | Binary Value
6 | Calendar
7 | Command
8 | Device
9 | Event-Enrollment
10 | File
11 | Group
12 | Loop
13 | Multistate Input
14 | Multistate Output
15 | Notification Class
16 | Program
17 | Schedule
18 | Averaging
19 | Multistate Value
20 | Trend Log
21 | Life Safety Point
22 | Life Safety Zone
23 | Accumulator
24 | Pulse Converter
25 | Event Log
28 | Structured-View
48 | Positive Integer value

## 4 Zustandstexte
LUKS BACnet Beilage ¦ Tabelle der Zustandstexte für Binäre und Multi-State-Objekte (Stand Feb. 2023)
Ref. Nummer | Bemerkung | Inactive_Text / State_Text[0] | Active_Text / State_Text[1] | State_ Text[2] | State_ Text[3] | State_ Text[4] | State_ Text[5] | State_ Text[6] | State_ Text[7] | State_ Text[8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Reserviert | AUS | STUFE 1
2 | Reserviert | AUS | STUFE 1 | STUFE 2
3 | Reserviert | AUS | STUFE 1 | STUFE 2 | STUFE 3
4 | Reserviert | AUS | STUFE 1 | STUFE 2 | STUFE 3 | STUFE 4
5 | Reserviert | AUS | STUFE 1 | STUFE 2 | STUFE 3 | STUFE 4 | STUFE 5
6 | Reserviert | AUS | STUFE 1 | STUFE 2 | STUFE 3 | STUFE 4 | STUFE 5 | STUFE 6
7 | Reserviert | AUS | STUFE 1 | STUFE 2 | STUFE 3 | STUFE 4 | STUFE 5 | STUFE 6 | STUFE 7
8 | Reserviert | AUS | STUFE 1 | STUFE 2 | STUFE 3 | STUFE 4 | STUFE 5 | STUFE 6 | STUFE 7 | STUFE 8
9 | Reserviert | AUS | EIN
10 | Reserviert | EIN | AUS
11 | Reserviert | OFFEN | GESCHLOSSEN
12 | Reserviert | AUF | AB
13 | Reserviert | AUF | ZU
14 | Reserviert | START | STOP
15 | Reserviert | SETZEN | RUECKSETZEN
16 | Reserviert | VOR | ZURUECK
17 | Reserviert | AUSGANGSSTELLUNG | ENDSTELLUNG
18 | Reserviert | TAG | NACHT
19 | Reserviert | SCHNELL | LANGSAM
20 | Reserviert | HEIZEN | KUEHLEN
21 | Reserviert | SOMMER | WINTER
22 | Reserviert | RECHTS | LINKS
23 | Reserviert | AUTO | HAND
24 | Reserviert | AKTIV | PASSIV
25 | Reserviert | NORMAL | ANORMAL
26 | Reserviert | NORMAL | WARTUNG
27 | Reserviert | NORMAL | STOERUNG
28 | Reserviert | NORMAL | ALARM
29 | Reserviert | NORMAL | GEFAHR
30 | Reserviert | NORMAL | INITIALISIEREN
31 | Reserviert | NORMAL | OPTIMIEREN
32 | Reserviert | UNTEN | MITTE | OBEN
33 | Reserviert | AUF | MITTE | ZURUECK
34 | Reserviert | VOR | MITTE | ZURUECK
35 | Reserviert | AUSGSSTELLUNG | MITTELSTELLUNG | ENDSTELLUNG
36 | Reserviert | SCHNELL | MITTEL | LANGSAM
37 | Reserviert | SCHNELL | LANGSAM | AUS
38 | Reserviert | HEIZEN | NEUTRAL | KUEHLEN
39 | Reserviert | RECHTS | MITTE | LINKS
40 | Reserviert | RECHTS | AUSGANGSSTELLUNG | LINKS
41 | Reserviert | RECHTS | RUHESTELLUNG | LINKS
42 | Reserviert | RECHTS | AUS | LINKS
43 | Reserviert | AUTO | HAND | AUS
44 | Reserviert | NORMAL | WARTUNG | ALARM
46 | Reserviert | LANGSAM | AUS
47 | Reserviert | SCHNELL | AUS
48 | Reserviert | LOKAL | FERN
51 | Reserviert | NORMAL | AUSGEFALLEN
52 | Reserviert | NORMAL | AUSGELASTET
53 | Reserviert | NORMAL | AUS
54 | Reserviert | NORMAL | NOTBETRIEB
55 | Reserviert | NORMAL | INVERS
56 | Reserviert | NORMAL | GESPERRT
57 | Reserviert | NORMAL | REDUZIERT
61 | Reserviert | NORMAL | TIEF
62 | Reserviert | NORMAL | ZU TIEF
63 | Reserviert | NORMAL | HOCH
64 | Reserviert | NORMAL | ZU HOCH
65 | Reserviert | AUF | PASSIV
66 | Reserviert | ZU | PASSIV
67 | Reserviert | EIN | PASSIV
68 | Reserviert | AUS | PASSIV
69 | Reserviert | NEIN | JA
70 | Reserviert | UND | ODER
71 | Reserviert | AUS | AUTO
72 | Reserviert | AUS | FREIGABE
73 | Reserviert | ZU | AUTO
74 | Reserviert | AUS | STUFE 1
75 | Reserviert | AUS | STUFE 2
76 | Reserviert | AUS | STUFE 3
81 | Reserviert | AUS | EIN | AUTO
82 | Reserviert | AUS | STUFE 1 | STUFE 2 | STUFE 3
83 | Reserviert | AUS | STUFE 1 | STUFE 2 | AUTO
84 | Reserviert | GEREGELT | DIREKT
85 | Reserviert | AUS | GEREGELT | DIREKT | AUTO
86 | Reserviert | AUS | EIN | FEHLER
87 | Reserviert | AUS | EIN | STOERUNG
88 | Reserviert | AUTO | AUS | STUFE 1 | STUFE 2
89 | Reserviert | AUTO | NICHT AUTO
90 | Reserviert | AUTO | EIN WRG | EIN RK
91 | Reserviert | AUTO | WRG K01 | WRG K02 | WRG K01+K02
92 | Reserviert | FREQUENZ | UMGEHUNG
93 | Reserviert | AUTO | EIN GEREGELT | EIN DIREKT
95 | Reserviert | AUTO | PRIO 1 | PRIO 2
96 | Reserviert | AUS | AUTO | SOMMER | WINTER
110 | Reserviert | AUS | EIN
111 | Reserviert | GESCHLOSSEN | OFFEN
114 | Reserviert | STOP | START
115 | Reserviert | RUECKSETZEN | SETZEN
116 | Reserviert | ZURUECK | VOR
117 | Reserviert | ENDSTELLUNG | AUSGANGSSTELLUNG
118 | Reserviert | NACHT | TAG
119 | Reserviert | LANGSAM | SCHNELL
120 | Reserviert | KUEHLEN | HEIZEN
121 | Reserviert | WINTER | SOMMER
122 | Reserviert | LINKS | RECHTS
123 | Reserviert | HAND | AUTO
124 | Reserviert | PASSIV | AKTIV
125 | Reserviert | ANORMAL | NORMAL
126 | Reserviert | WARTUNG | NORMAL
127 | Reserviert | STOERUNG | NORMAL
128 | Reserviert | ALARM | NORMAL
129 | Reserviert | GEFAHR | NORMAL
130 | Reserviert | INITIALISIEREN | NORMAL
131 | Reserviert | OPTIMIEREN | NORMAL
132 | Reserviert | OBEN | MITTE | UNTEN
133 | Reserviert | ZURUECK | MITTE | AUF
134 | Reserviert | ZURUECK | MITTE | VOR
135 | Reserviert | ENDSTELLUNG | MITTELSTELLUNG | AUSGANGSSTELLUNG
136 | Reserviert | LANGSAM | MITTEL | SCHNELL
137 | Reserviert | AUS | LANGSAM | SCHNELL
138 | Reserviert | KUEHLEN | NEUTRAL | HEIZEN
139 | Reserviert | LINKS | MITTE | RECHTS
140 | Reserviert | LINKS | AUSGANGSSTELLUNG | RECHTS
141 | Reserviert | LINKS | RUHESTELLUNG | RECHTS
142 | Reserviert | LINKS | AUS | RECHTS
143 | Reserviert | AUS | HAND | AUTO
144 | Reserviert | ALARM | WARTUNG | NORMAL
146 | Reserviert | AUS | LANGSAM
147 | Reserviert | AUS | SCHNELL
148 | Reserviert | FERN | LOKAL
151 | Reserviert | AUSGEFALLEN | NORMAL
152 | Reserviert | AUSGELASTET | NORMAL
153 | Reserviert | AUS | NORMAL
154 | Reserviert | NOTBETRIEB | NORMAL
155 | Reserviert | INVERS | NORMAL
156 | Reserviert | GESPERRT | NORMAL
157 | Reserviert | REDUZIERT | NORMAL
161 | Reserviert | TIEF | NORMAL
162 | Reserviert | ZU TIEF | NORMAL
163 | Reserviert | HOCH | NORMAL
164 | Reserviert | ZU HOCH | NORMAL
165 | Reserviert | PASSIV | AUF
166 | Reserviert | PASSIV | ZU
167 | Reserviert | PASSIV | EIN
168 | Reserviert | PASSIV | AUS
169 | Reserviert | JA | NEIN
170 | Reserviert | ODER | UND
171 | Reserviert | AUTO | AUS
172 | Reserviert | FREIGABE | AUS
173 | Reserviert | AUTO | ZU
174 | Reserviert | STUFE 1 | AUS
175 | Reserviert | STUFE 2 | AUS
176 | Reserviert | STUFE 3 | AUS
181 | Reserviert | AUTO | EIN | AUS
182 | Reserviert | STUFE 3 | STUFE 2 | STUFE 1 | AUS
183 | Reserviert | AUTO | STUFE 2 | STUFE 1 | AUS
184 | Reserviert | DIREKT | GEREGELT
185 | Reserviert | AUTO | DIREKT | GEREGELT | AUS
186 | Reserviert | FEHLER | EIN | AUS
187 | Reserviert | STOERUNG | EIN | AUS
189 | Reserviert | NICHT AUTO | AUTO
192 | Reserviert | UMGEHUNG | FREQUENZ
193 | Reserviert | GESTOERT | AUFBAU | NORMAL
194 | Reserviert | AUS | AUTO | EIN
195 | Reserviert | AUTO | STUFE 1 | STUFE 2
196 | Reserviert | KEINFUNK | AUS | AUTO | EIN
197 | Reserviert | GAS | OEL
198 | Reserviert | KEINFUNK | AUTO | AUS | EIN
199 | Reserviert | OFFLINE | NORMAL
200 | Reserviert | KEINFUNK | AUS | STUFE 1 | STUFE 2 | STUFE 3
201 | Reserviert | KEINFUNK | AUS | AUTO | PUMPE 1 | PUMPE 2
202 | Reserviert | KEINFUNK | AUS | AUTO | STUFE 1 | STUFE 2
203 | Reserviert | AUS | AUTO | EIN | BYPASS
204 | Reserviert | KEINFUNK | AUS | AUTO | AUS | BYPASS
299 | Reserviert | KEINFUNK | AUTO | AUS | STUFE 1 | STUFE 2
300 | Reserviert | KEINFUNK | HAND AUS | NORMAL
350 | Reserviert | SETZEN | RÜCKSETZEN
351 | Reserviert | VOR | ZURÜCK
352 | Reserviert | HEIZEN | KÜHLEN
353 | Reserviert | NORMAL | STÖRUNG
354 | Reserviert | AUF | MITTE | ZURÜCK
355 | Reserviert | VOR | MITTE | ZURÜCK
356 | Reserviert | HEIZEN | NEUTRAL | KÜHLEN
357 | Reserviert | AUS | EIN | STÖRUNG
358 | Reserviert | RÜCKSETZEN | SETZEN
359 | Reserviert | ZURÜCK | VOR
360 | Reserviert | KÜHLEN | HEIZEN
361 | Reserviert | STÖRUNG | NORMAL
362 | Reserviert | ZURÜCK | MITTE | AUF
363 | Reserviert | ZURÜCK | MITTE | VOR
364 | Reserviert | KÜHLEN | NEUTRAL | HEIZEN
365 | Reserviert | STÖRUNG | EIN | AUS
366 | Reserviert | GESTÖRT | AUFBAU | NORMAL
367 | Reserviert | GAS | ÖL
Vergabebereich Siemens bis Februar 2023
20982041 | Siemens | Nein | Ja
20982042 | Siemens | Normal | Gestört
20982043 | Siemens | Normal | Alarm
20982044 | Siemens | Aus | Ein
20982045 | Siemens | Aus | Automatik | Ein
20982046 | Siemens | Aus | Ein | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Res. 11; 11: Res.12; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
20982047 | Siemens | Geschlossen | Geöffnet
20982048 | Siemens | Inaktiv | Aktiv
20982049 | Siemens | Übergangszustand | Geschlossen | Offen
20992244 | Siemens | Auto | Manuell
20992245 | Siemens | Normal | Ausgelöst
20992246 | Siemens | Normal | Zu Tief
20992247 | Siemens | Normal | Fehlt
21012732 | Siemens | Offen | Geschlossen
21012735 | Siemens | Normal | Störung
21033164 | Siemens | Ausgelöst | Normal
21033166 | Siemens | Gestört | Normal
21033169 | Siemens | Aus | Automatik | Economy | Comfort
21043436 | Siemens | Aus | Economie | Comfort | Schutzbetrieb | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Res. 11; 11: Res. 12; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21043437 | Siemens | Schutzbetr. | Economy | Comfort
21043439 | Siemens | Aus | Ein | Res.3 | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res.10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res.13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21074007 | Siemens | DPT gestoppt | Kein Netz | Notaus Schalter | Brandalarm | Gasalarm | Lastspitzenprgr. | Betr'artenschalt. | Man.Betr'art | HRA Modus | Zeitschaltprogr. | OSSC Modus | Res. 12 | Wärmeanf. | Speicheranf. | Störung Anl'strg | Aussentemp. Ein | Anf. Management | Default Aus | Anf.Prädiktiver Reg. | Res. 20 | Res. 21 | Res. 22 | Res. 23
21074044 | Siemens | Belegt | Nicht belegt | Standby | Undefiniert
21074045 | Siemens | Auto | Heizen | Schnellaufh. | Kühlen | Nachtspülung | Schnellabk. | Aus | Test | Not-Heizen | 9: Lüften; 10: Freie Kühl.; 11: Max.Heizen; 12: Kein Bedarf
21074047 | Siemens | Normale Steuerung | Alle Ventile: Prozentwert | Alle Ventile ganz öffnen | Alle Ventile ganz schliessen | Heizventile: Prozentwert | Heizventile ganz öffnen | Heizventile ganz schliessen | Kühlventile: Prozentwert | Kühlventile ganz öffnen | 9: Kühlventile ganz schliessen
21074055 | Siemens | Auto | Heizen | Schnellaufh. | Kühlen | Nachtspülung | Schnellabk. | Aus | Test | Not-Heizen | 9: Lüften; 10: Freie Kühl.; 11: Max.Heizen; 12: Kein Bedarf
21074069 | Siemens | DPT gestoppt | Kein Netz | Entrauchen | Brandalarm | Frostschutz | Test BSK | Betr'artenschalt. | Man.Betr'art | Nachtkühlung | Zeitschaltprogr. | Temp. Anforderung | TRA Anforderung | Res.13 | Res.14 | Störung Anl'strg | Res. 16 | Res. 17 | Default Aus | Res. 19 | Res. 20 | Res. 21 | Res. 22 | Res. 23
21074074 | Siemens | Normal | Störung | Sicherheit | Undefiniert
21074075 | Siemens | Geöffnet | Geschlossen
21074077 | Siemens | Offen | Geschlossen | Undefiniert
21074079 | Siemens | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9: 10; 10: 11; 11: 12; 12: 13; 13: 14; 14: 15
21074226 | Siemens | Normal | Wartung
21074247 | Siemens | Auto | Aus
21074249 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Revision; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21084179 | Siemens | Trocken | Nass
21084194 | Siemens | Nacht | Tag
21084196 | Siemens | Hell | Dunkel
21084375 | Siemens | Belegt | Nicht belegt | Bypass | Standby
21104816 | Siemens | Zu | Offen
21186574 | Siemens | Keine | Energieeffizienzbedingung | Comfort-Bedingung
21186575 | Siemens | Schutzbetr. | Economy | Pre-Comfort | Comfort
21186576 | Siemens | Auto | Comfort | Pre-Comfort | Economy | Schutzbetrieb
21186577 | Siemens | Belegt | Nicht belegt | Bypass | Standby
21186578 | Siemens | Normal | Eingriff aktiv | Störung | Alarm | Störung&Alarm
21186587 | Siemens | Auto | Comfort | Pre-Comfort | Economy | Schutzbetrieb
21186588 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21186664 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21186665 | Siemens | Auto | Heizen | Schnellaufh. | Kühlen | Nachtspülung | Schnellabk. | Aus | Test | Not-Heizen | 9: Lüften; 10: Freie Kühl.; 11: Max.Heizen; 12: Kein Bedarf
21186674 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21186675 | Siemens | Auto | Heizen | Schnellaufh. | Kühlen | Nachtspülung | Schnellabk. | Aus | Test | Not-Heizen | 9: Lüften; 10: Freie Kühl.; 11: Max.Heizen; 12: Kein Bedarf
21186694 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21186695 | Siemens | Auto | Heizen | Schnellaufh. | Kühlen | Nachtspülung | Schnellabk. | Aus | Test | Not-Heizen | 9: Lüften; 10: Freie Kühl.; 11: Max.Heizen; 12: Kein Bedarf
21186696 | Siemens | Belegt | Nicht belegt | Bypass | Standby
21186724 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21186726 | Siemens | Ein | Aus
21186727 | Siemens | Inaktiv | Schliesst
21186728 | Siemens | Inaktiv | Öffnet
21186754 | Siemens | Normal | Zu Ende
21186755 | Siemens | Auto | Aus
21186786 | Siemens | Ruhebetrieb | Aseptisch Stufe 1 | Aseptisch Stufe 2 | Septisch
21186795 | Siemens | Alarm | Normal
21186805 | Siemens | Aus | Kältebedarf | Freie Kühlung | Kältebed.& Freie Kühlung
21186809 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21186817 | Siemens | Aus | Kältebedarf | Freie Kühlung | Kältebed.& Freie Kühlung
21186835 | Siemens | Aus | Automatik | Ruhebetrieb | Arbeitsbetrieb
21186837 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Arbeitsbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res.10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res.13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21186838 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Arbeitsbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res.10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res.13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21186859 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
21207068 | Siemens | Aus | Test
21217294 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21217299 | Siemens | Aus | Automatik | Stufe 1 | Stufe 2
21227564 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21227566 | Siemens | Aus | Standby | Ein | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: GasAlarm; 12: NotAus; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21227567 | Siemens | Aus | Standby | Ein | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: GasAlarm; 12: NotAus; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21227568 | Siemens | Aus | Auto | Abgesenkt | Normal | Notbetrieb
21227569 | Siemens | Aus | Abgesenkt | Normal | Notbetrieb | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: GasAlarm; 12: NotAus; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21227584 | Siemens | Master | Slave
21227615 | Siemens | Aus | Standby | Ein | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: GasAlarm; 12: NotAus; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21227618 | Siemens | Areal West | Ganzes Areal
21227619 | Siemens | Auto | Pumpe 1-2 | Pumpe 2-1
21237992 | Siemens | nicht Ein | Ein
21248087 | Siemens | Aus | Ein | Res.3 | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Res.7 | Res.8 | Res.9 | 9: Res.10; 10: Res.11; 11: Res.12; 12: Res.13; 13: Res.14; 14: Res.15
21248089 | Siemens |  | Stufe 1 | Stufe 2
21248102 | Siemens | Normal | Fehler
21258496 | Siemens | Auto | Pumpe 1-2 | Pumpe 2-1
21258498 | Siemens | Auto | Aus
21258499 | Siemens | Aus | Ein | Übertemperatur | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Res. 11; 11: Res.12; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21258506 | Siemens | Auto | Schutzbetr. | Economy | Pre-Comfort | Comfort
21258507 | Siemens | Normal | Handbedienung
21258516 | Siemens | Auto | Aus | Ein
21258517 | Siemens | Auto | Schutzbetr. | Economy | Pre-Comfort | Comfort
21258567 | Siemens | Aus | Zu
21258568 | Siemens | Aus | Auf
21258569 | Siemens | Normal | Betätigt
21258586 | Siemens | Aus | Motor 1 | Motor 2 | Paralell
21258588 | Siemens | Aus | Motor 1 | Motor 2 | Paralell
21258605 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21258645 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21278778 | Siemens | Aus | Ein | Sturmlüftung | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21278799 | Siemens | Fehlt | Normal
21278823 | Siemens | Normal | Ausglöst
21278839 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21278855 | Siemens | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3
21278864 | Siemens | Heizen | Kühlen
21278865 | Siemens | Auto | Aus | Pumpe 1 | Pumpe 2
21278867 | Siemens | Auto | Aus | Pumpe 1 | Pumpe 2 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21278868 | Siemens | Gesperrt | Freigegeben
21278878 | Siemens | Aus | Auto | ABL Venti 2
21278888 | Siemens | WR Aus | WR Ein
21278895 | Siemens | Aus | Automatik | Prio 1-2 | Prio 2-1
21278897 | Siemens | Auto | Aus | Ein
21278915 | Siemens | Auto | Heizen | Schnellaufh. | Kühlen | Nachtspülung | Schnellabk. | Aus | Test | Not-Heizen | 9: Lüften; 10: Freie Kühl.; 11: Max.Heizen; 12: Kein Bedarf
21278925 | Siemens | Auto | Heizen | Schnellaufh. | Kühlen | Nachtspülung | Schnellabk. | Aus | Test | Not-Heizen | 9: Lüften; 10: Freie Kühl.; 11: Max.Heizen; 12: Kein Bedarf
21309508 | Siemens | Nicht geschlossen | Geschlossen
21309509 | Siemens | Kühlen | Heizen
21309596 | Siemens | Tag | Nacht
21309606 | Siemens | Aus | Umformer 1 | Umformer 2 | Umformer 1&2 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Res. 11; 11: Res.12; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21309607 | Siemens | Aus | Umformer 1 | Umformer 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Res. 11; 11: Res.12; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21309608 | Siemens | Aus | Auto | Pumpe 1 | Pumpe 2
21309609 | Siemens | Auto | Aus | Pumpe 1 | Pumpe 2
21309625 | Siemens | Aus | Automatik | Umf. 1 | Umf. 2 | Umf 1&2
21309626 | Siemens | Aus | Automatik | Umf. 1 | Umf. 2
21309627 | Siemens | Aus | Umf. 1 | Umf. 2 | Umf 1&2 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Res. 11; 11: Res.12; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21309628 | Siemens | Aus | Umf. 1 | Umf. 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Res. 11; 11: Res.12; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21309634 | Siemens | Aus | Auto | Speicher 1 | Speicher 2
21309635 | Siemens | Auto | Aus | Speicher 1 | Speicher 2
21309636 | Siemens | Aus | Sp.1 L / Sp.2 E | Sp.1 L / Sp.1 E | Sp.2 L / Sp.1 E | Sp.2 L / Sp.2 E | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Res. 11; 11: Res. 12; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21309637 | Siemens | Aus | Sp.1 L / Sp.2 E | Sp.1 L / Sp.1 E | Sp.2 L / Sp.1 E | Sp.2 L / Sp.2 E | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Res. 11; 11: Res. 12; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21309646 | Siemens | Normal | Zutief
21309647 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21309656 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21309658 | Siemens | Normal | Zuhoch
21309666 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21309677 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21309686 | Siemens | Normal | Isoliert
21309687 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
21319704 | Siemens | Normal | Gestoert
21381179 | Siemens | Economy | Comfort
21381194 | Siemens | Aus | Ein | Freecooling
21381195 | Siemens | Aus | Profil 1 | Profil 2
21381197 | Siemens | Aus | Ein | Freecooling | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Gasalarm; 12: Res.13; 13: StörAus; 14: Kein Netz
21391393 | Siemens | Aus | Test
21391394 | Siemens | Aus | Test
21442577 | Siemens | Aus | Wärmebedarf | Aufheizen
21442584 | Siemens | Ohne | Gleitend | Konstant
21442616 | Siemens | Aus | Rückkühlung ein | Wärmerückgewinnung ein | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Gasalarm; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21442619 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
21442626 | Siemens | Aus | Rückkühlung ein | Wärmerückgewinnung ein | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Gasalarm; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
21442628 | Siemens | kein Niederschlag | Regen
21442629 | Siemens | Kein Niederschlag | Niederschlag vorhanden | Leichter Niesel | Mässiger Niesel | Starker Niesel | Leichter Regen | Mässiger Regen | Starker Regen | Leichter Regen o.Niesel/Schnee | 9: Mäss. Regen o.Niesel/Schnee; 10: Schneefall; 11: Leichter Schnee; 12: Mässiger Schnee; 13: Starker Schnee; 14: Eiskörner; 15: Starker Hagel
21452816 | Siemens | Economie | Comfort
21452824 | Siemens | Nicht offen | Offen
21452825 | Siemens | Alarm aktiv | Alarm inaktiv
21452827 | Siemens | Nicht zu | Zu
24156178 | Siemens | Aus | Auto
24156202 | Siemens | Ein | nicht Ein
24156203 | Siemens | Aus | nicht Aus
24156267 | Siemens | Auto | P 1-2 | P 2-1
24156279 | Siemens | Aus | Umformer 1 | Umformer 2 | Umformer 1&2 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Res. 11; 11: Res.12; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156287 | Siemens | Aus | Ein | Hygieneschaltung | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Res. 11; 11: Res.12; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156297 | Siemens | Normal | Zu Hoch
24156326 | Siemens | Aus | Rückkühlung ein | Wärmerückgewinnung ein | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Gasalarm; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156327 | Siemens | Pumpe1 | Pumpe2 | Pumpe3 | Pumpe4 | Automatik
24156329 | Siemens | Aus | Auto | Ein
24156344 | Siemens | Aus | Kältebedarf | Freie Kühlung | Kältebed.& Freie Kühlung
24156356 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
24156358 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156359 | Siemens | Aus | Stufe 2
24156365 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
24156368 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156375 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
24156378 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156386 | Siemens | Aus | Automatik | VOC | Fixstufe
24156388 | Siemens | Aus | VOC | Fixstufe | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156389 | Siemens | Aus | VOC | Fixstufe | Test BSK
24156428 | Siemens | Automatik | Parallel
24156439 | Siemens | Ruhebetrieb | OP Betrieb
24156456 | Siemens | Aus | Rückkühlung ein | Wärmerückgewinnung ein | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Gasalarm; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156469 | Siemens | Normal | Schlecht
24156488 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
24156517 | Siemens | Temp. Niveau FOL | Zuluft Temp. ERG
24156549 | Siemens | Aus | Abluft via Spüle | Abluft via Kalteküche
24156554 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
24156559 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156566 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | 9: Stufe 9; 10: Stufe 10; 11: Stufe 11; 12: Stufe 12; 13: Stufe 13; 14: Stufe 14; 15: Stufe 15
24156569 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156575 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156585 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res. 10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res. 13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24156615 | Siemens | n.Auto | Auto
24156628 | Siemens | P Hauptkanal | P Wartebereich
24156638 | Siemens | Störung | Normal
24156643 | Siemens | Aufstarten/Laden | Läuft
24156649 | Siemens | nicht Aus | Aus
24156729 | Siemens | Normal | Legionellen
24156735 | Siemens | Normal | Umschalten
24156736 | Siemens | Aus | Umschalten
24156747 | Siemens | Automatik | Pumpe 1 | Pumpe 2
24156749 | Siemens | Auto | Aus | Ein
24156759 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Wartung/Unterhalt | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | 9: Res.10; 10: Brand; 11: Frost; 12: Res.13; 13: StörAus; 14: KeinNetz
24176657 | Siemens | Aus | Automatik | Umformer 1 | Umformer 2
24176658 | Siemens | Auto | P 1-2 | P 2-1
24176659 | Siemens | Aus | Automatik
24176674 | Siemens | Normal | Ausgeloest
24176679 | Siemens | Gestoert | Normal
24176685 | Siemens | Ausgeloest | Normal
24176708 | Siemens | Dringender Alarm | Alarm mit hoher Priorität | Alarm mit mittlerer Priorität | Alarm mit niedriger Priorität | Benutzerdefinierter Alarm | Offline- Trend | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
24176717 | Siemens | Aus | Kältebedarf | Freie Kühlung | Kältebed.& Freie Kühlung
24176744 | Siemens | Geschlossen | Offen
24176777 | Siemens | Automat | Einweg
24176785 | Siemens | Aus | Kältebedarf | Freie Kühlung | Kältebed.& Freie Kühlung
24176789 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
24176958 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
24176963 | Siemens | Automat | Manuell
24176988 | Siemens | Aus | Res.2 | Res.3 | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Res.7 | Res.8 | Test BSK | Res.10 | Res.11 | Res.12 | Res.13 | Res.14 | Res.15
24197134 | Siemens | Normal | Stufe 1
24197135 | Siemens | Normal | Stufe 2
24197192 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
24197205 | Siemens | Aus | Ein | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res.10 | Brand | Gasalarm | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
24197206 | Siemens | Abwärme | Automatik | Fernwärme
24197214 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
24197224 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
24197237 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
24197238 | Siemens | Aus | Auto | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck
24197239 | Siemens | Normal | Gesperrt
24197246 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Störung Hauptanlage | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
24197247 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
24197248 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
24197257 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
24197259 | Siemens | Normal | Freigegeben
24197267 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
209820412 | Siemens | Aus | Auto | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung 374 | Notlüftung 378 | 7: Notlüftung 381; 8: Notlüftung H2O2 379; 9: Notlüftung H2O2 383
209820413 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Hochfahrbetrieb | Runterfahrbetrieb | Notlüftung Taster | Notlüftung MAK | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
209820415 | Siemens | Belüftung Phase 2 | Aus | Standby | Dekontamination | Revision | Störung
209820416 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Unterdr. | Störung
209820417 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Unterdr. | Störung
209820418 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Unterdr. | Störung
209820419 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Unterdr. | Störung
209820420 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Unterdr. | Störung
209820421 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Unterdr. | Störung
209820422 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Unterdr. | Störung
209820423 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Untedr. | Störung
209820424 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Untedr. | Störung
209820425 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Untedr. | Störung
209820426 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Untedr. | Störung
209820427 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Untedr. | Störung
209820428 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Absenkbetrieb | Notlüftung Überdr. | Notlüftung Untedr. | Störung
209820429 | Siemens | Auto | Not 371 | Not 372 | Not 373 | Not 374 | Not 375 | Not 376 | Not 377 | Not 378 | Not 379 | Not 380 | Not 381 | Not 382 | Not 383 | H2O2 Schleuse
209820430 | Siemens | Normalbetrieb | Absenkbetrieb
209820436 | Siemens | Belüftung Phase 2 | Aus | Standby | H2O2 Prozes | Auto
209820437 | Siemens | Belüftung Phase 2 | Aus | Standby | Dekontamination
209820439 | Siemens | Normal | Warnung
209922414 | Siemens | Automatik | Aus | Pumpe 1 | Pumpe 2
209922422 | Siemens | Zu | Automatik | Auf
209922423 | Siemens | Zu | Auto | Auf
209922430 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
209922433 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
210127317 | Siemens | Aus | Ein | Anfahren | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
210331612 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
210331617 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
210331619 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
210331622 | Siemens | Aus | Automatik | Red. | Voll
210331623 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
210331625 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Nachtkühlung
210740012 | Siemens | Automatik | Pumpe 1 | Pumpe 2
210740020 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
210740021 | Siemens | Aus | Automatik | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3
210740022 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
210740314 | Siemens | Mittel | Dringend
210740614 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
210740616 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
210740618 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
210742211 | Siemens | Aus | Ein | Nachtkühlung
210742213 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
210742215 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
210742312 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
210742314 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
210742316 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
210742318 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
210742411 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Revision | StörAus | KeinNetz
210742412 | Siemens | Ruhebetrieb | Normalbetrieb
210742413 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Revision | StörAus | KeinNetz
210742414 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
210742416 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Revision | StörAus | KeinNetz
210742417 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
210841916 | Siemens | Nieder | Hoch
211048111 | Siemens | . | Aus
211048125 | Siemens | . | Aus
211355459 | Siemens | Max. | Normal
211355460 | Siemens | Min. | Normal
211355537 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
211355540 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211356315 | Siemens | Aus | Geladen | Ein | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211356417 | Siemens | Auto | Aus | Ein
211865810 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211865811 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211865826 | Siemens | Normal | Test
211867112 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
211867113 | Siemens | Aus | Ein | Raumüberwachung | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867117 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867119 | Siemens | 1 Pumpe | 2 Pumpen
211867210 | Siemens | Aus | Ein | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Brand | GasAlarm | NotAus | StörAus | KeinNetz
211867218 | Siemens | Leer | Voll
211867219 | Siemens | Aus | Automatik | Pumpe 1 | Pumpe 2
211867221 | Siemens | Aus | Nachsp. Kondensat | Nachsp. Osmose | REs. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Brand | GasAlarm | NotAus | StörAus | KeinNetz
211867224 | Siemens | Aus | Automatik | Umformer 1 | Umformer 2 | Umformer 1+2
211867226 | Siemens | Aus | Ein | Sommer | Winter | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Brand | Gasalarm | NotAus | StörAus | KeinNetz
211867230 | Siemens | Aus | Pumpe 1 | Pumpe 2 | Ein | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Brand | GasAlarm | NotAus | StörAus | KeinNetz
211867312 | Siemens | Aus | Freigegeben
211867313 | Siemens | Aus | Freigegeben
211867314 | Siemens | Unverschlossen | Verschlossen
211867317 | Siemens | Aus | Freigegeben
211867413 | Siemens | Aus | Automatik | Tag | Nacht
211867414 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867415 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867416 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867418 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867420 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867513 | Siemens | Aus | FU 1 | FU 2
211867514 | Siemens | Aus | FU 1 | FU 2
211867519 | Siemens | Ruhebetrieb | Aseptisch Stufe 1 | Aseptisch Stufe 2
211867520 | Siemens | Aus | Automatik | Aseptisch Stufe 1 | Aseptisch Stufe 2
211867522 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Aseptisch Stufe 1 | Aseptisch Stufe 2 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867523 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Aseptisch Stufe 1 | Aseptisch Stufe 2 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867527 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Aseptisch Stufe 1 | Aseptisch Stufe 2 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867528 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Aseptisch Stufe 1 | Aseptisch Stufe 2 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867531 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867532 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Test BSK
211867533 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
211867611 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867612 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867614 | Siemens | Aus | Tag | Nacht | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867812 | Siemens | Aus | Automatik | Aseptisch Stufe 1 | Aseptisch Stufe 2 | Septisch
211867813 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Aseptisch Stufe 1 | Aseptisch Stufe 2 | Septisch | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
211867814 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Aseptisch Stufe 1 | Aseptisch Stufe 2 | Septisch | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
211867816 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Aseptisch Stufe 1 | Aseptisch Stufe 2 | Septisch | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
211867819 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Arbeitsbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
211867820 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Arbeitsbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
211867821 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Arbeitsbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
211867911 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
211867917 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
211867918 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
211867919 | Siemens | Aus | Automatik | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3
211867921 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211867922 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211868015 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211868114 | Siemens | Ruhebetrieb | Automatik | Ein
211868115 | Siemens | Aus | Ein | Ruhebetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
211868310 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | Arbeitsbetrieb | Nachtkühlung
211868311 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
211868316 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
211868320 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
211868412 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
211868413 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211868415 | Siemens | Aus | Automatik | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3
211868416 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
211868417 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
212172910 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212275514 | Siemens | Aus | Ein | Klappen | Ventilatoren | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212275517 | Siemens | Zu tief | Normal
212275519 | Siemens | Geladen | Laden
212275520 | Siemens | Aus | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 1+2
212275521 | Siemens | Aus | Speicher 1 | Speicher 2 | Speicher 1+2 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212275610 | Siemens | Auto | 44958 | 44928
212275611 | Siemens | 44958 | 44928
212275613 | Siemens | Aus | Abgesenkt | Normal | Notbetrieb
212275614 | Siemens | Auto | 44958 | 44928
212275615 | Siemens | Normal | Notheizbetrieb
212275617 | Siemens | Normal | Voll
212275618 | Siemens | Normal | Füllen
212275621 | Siemens | Aus | Ein | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Niveaufehler | StörAus | KeinNetz
212275630 | Siemens | Normal | Hoch
212275634 | Siemens | Auto | 44958 | 44928
212275712 | Siemens | Niedrig | Dringend
212276113 | Siemens | Auto | Umf.1-2 | Umf.2-1
212276114 | Siemens | Auto | Aus
212276115 | Siemens | Auto | Aus
212276116 | Siemens | Aus | Ein | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Übertemp. | StörAus | KeinNetz
212276117 | Siemens | Auto | Pumpe 1-2 | Pumpe 2-1
212276122 | Siemens | Zu Hoch | Normal
212276127 | Siemens | Zu | Auf
212379922 | Siemens | Automatisch | Manuell
212379925 | Siemens | Vorgewählt | Nicht vorgewählt
212379931 | Siemens | Lagertank 1 / LU26 | Lagertank 2 / LU26 | Lagertank / LU25
212379937 | Siemens | Aus | Ein | Nachtkühlung | Test BSK
212480815 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212480816 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Res.7 | Res.8 | Res.9 | Res.10 | Res.11 | Res.12 | Res.13 | Res.14 | Res.15
212480817 | Siemens | Aus | Res.2 | Res.3 | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Res.7 | Nachtkühlung | Res.9 | Res.10 | Res.11 | Res.12 | Res.13 | Res.14 | Res.15
212480819 | Siemens | Aus | Res.2 | Res.3 | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Res.7 | Nachtkühlung | Res.9 | Res.10 | Res.11 | Res.12 | Res.13 | Res.14 | Res.15
212481036 | Siemens | Bypass Automatik Aus | Bypass Automatik | Bypass Ein
212481038 | Siemens | Auto | Manuell
212481039 | Siemens | Übergangszustand | Offen | Geschlossen
212481044 | Siemens | Aus | Ein | Gas | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212584912 | Siemens | Auto | Aus
212584915 | Siemens | Auto | Pumpe 1-2 | Pumpe 2-1
212584921 | Siemens | 1 | 2
212585210 | Siemens | Aus | Kältebedarf | Freie Kühlung | Kältebed.& Freie Kühlung
212585213 | Siemens | Weder noch | Heizen | Kühlen
212585221 | Siemens | FALSE | TRUE
212585610 | Siemens | Aus | Zu
212585710 | Siemens | Aus | Automatik | Ein WW | Ein LW
212585711 | Siemens | Aus | Ein WW | Ein LW | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Brand | StörAus | KeinNetz
212585718 | Siemens | Auto | Aus | ULK 1 | ULK 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
212585719 | Siemens | Aus | Automatik | ULK 1 | ULK 2
212585720 | Siemens | Aus | Automatik | ULK 1 | ULK 2 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212585728 | Siemens | Aus | Wartung
212586012 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212586412 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212787311 | Siemens | Aus | Automatik | Boiler 1 | Boiler 2
212787312 | Siemens | Aus | Auto | Boiler 1 | Boiler 2
212787313 | Siemens | Aus | Sp.1 L/Sp.2 E | Sp.1 L/Sp.1 E | Sp.2 L/Sp.1 E | Sp.2 L/Sp.2 E | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212787315 | Siemens | Normal | Noch nicht erreicht | Erreicht | Alarm | Nicht erreicht
212787318 | Siemens | Aus | Auto | Ein | Ein Legionellen
212787319 | Siemens | Aus | Ein | Ein Legio. | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212787922 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
212787923 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
212787925 | Siemens | Aus | Automatik | Reduziert | Voll
212787926 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212787927 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212787928 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
212787930 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
212787931 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
212788113 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212788114 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788115 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788116 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788117 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212788118 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788119 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788120 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788122 | Siemens | OP Betrieb | Ruhebetrieb
212788274 | Siemens | Tagbetrieb | Nachtbetrieb
212788275 | Siemens | Normalbetrieb | Notfallbetrieb
212788310 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788311 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788312 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788313 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212788314 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788315 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788316 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788319 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
212788615 | Siemens | Aus | Ein | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212788616 | Siemens | Aus | Test BSK
212788710 | Siemens | Aus | Res. 2 | Ein | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212788860 | Siemens | Aus | Economy | Comfort
212788861 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbertrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212788918 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212788919 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788920 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788921 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbetrieb
212788923 | Siemens | Aus | Automatik | Normalbetrieb | Reduzierterbetrieb
212788924 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Reduzierterbetrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
212788926 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
212789310 | Siemens | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
213095820 | Siemens | Normal | Leer
213095821 | Siemens | Nicht betätigt | Betätigt
213096013 | Siemens | Normal | Revision
213096017 | Siemens
213096215 | Siemens | Schliessen | Öffnen
213096216 | Siemens | Normal | Schliesst
213096217 | Siemens | Normal | Öffnet
213096223 | Siemens | Aus | Ein WW | Ein LW | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213096312 | Siemens | Aus | Geladen | Ein | Res. 4 | LegioSchutz | Elektroladung | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213096410 | Siemens
213096414 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213096511 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213096613 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213096710 | Siemens | Bereit | Nichtbereit
213096713 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213096810 | Siemens
213096814 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213197048 | Siemens | Securitas | TBS
213197060 | Siemens | Aus | Ein | Zyklisch
213197062 | Siemens | P3 | P4
213197065 | Siemens | Ein | Auto
213811715 | Siemens | Aus | Sp.1 L / Sp.2 E | Sp.1 L / Sp.1 E | Sp.2 L / Sp.1 E | Sp.2 L / Sp.2 E | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213811720 | Siemens | Aus | Geladen | Ein | Res. 4 | LegioSchutz | Elektroladung | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213811723 | Siemens
213811728 | Siemens | Aus | Ein | Legionellen | Anfahren | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213811729 | Siemens | Aus | Ein | Legionellen
213811923 | Siemens | Normal | Enteisen
213811924 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
213811925 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
213811927 | Siemens
213811931 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Enteisen | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213811933 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213811935 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
213811936 | Siemens | Aus | Red. | Voll | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
213811939 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Enteisen | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213914013 | Siemens | Aus | Geladen | Ein | Res. 4 | LegioSchutz | Elektroladung | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
213914014 | Siemens | Gesperrt | Freigegeben | Zwangsladung
214118510 | Siemens | Aus | Test
214118514 | Siemens | Verriegelt | Entriegelt
214425711 | Siemens | Aus | Schutzbetrieb | Economy | Pre-Comfort | Comfort | Aufwärmen | Abkühlen | Unt.Raumtemp'schutz | Kond'überlaufschutz | Freie Kühlung | Nachtkühlung | Lüften | Einrichtungs-Temp'schutz | Luftvol'strom Aus | Entr.mit Überdruck | Entr.mit Unterdruck | Spülung
214425713 | Siemens | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
214425714 | Siemens | Aus | Automatik | Ein Rückkühler | Ein BWW
214425715 | Siemens | Aus | Ein Rückkühler | Ein BWW | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res.10 | Brand | Gasalarm | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
214425716 | Siemens | Aus | Ein Rückkühler | Ein BWW | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res.10 | Brand | Gasalarm | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
214425717 | Siemens | Aus | Kältebedarf | Freie Kühlung | Kältebed.& Freie Kühlung
214425718 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4
214425719 | Siemens | Aus | Rückkühlung ein | Wärmerückgewinnung ein | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Brand | Gasalarm | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
214425720 | Siemens | Aus | Ein | Sommer | Winter | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Brand | Gasalarm | Res.13 | StörAus | Kein Netz
214425725 | Siemens | Aus | Geladen | Ein | Res. 4 | LegioSchutz | Elektroladung | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
214425810 | Siemens | Aus | Automatik | Ein | Spülen
214425812 | Siemens | Aus | Ein | Boost Heizen | Spülen | Cool down | Ein Druck Regelung | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
214425813 | Siemens | Aus | Schutzbetrieb | Economy | Pre-Comfort | Comfort | Aufwärmen | Abkühlen | Unt.Raumtemp'schutz | Kond'überlaufschutz | Freie Kühlung | Nachtkühlung | Lüften | Einrichtungs-Temp'schutz | Luftvol'strom Aus | Entr.mit Überdruck | Entr.mit Unterdruck | Spülung
214425814 | Siemens | [6 empty] | 16: 16
214425815 | Siemens | operational-read only | download -required | download in progress | non operational | backup-in-progress
214425816 | Siemens | Klappenstellung | Luftmengenabweichung
214425817 | Siemens | Aus | Auto | Spülen | Nachtkühlung
214425820 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
214425910 | Siemens
214425911 | Siemens | Aus | Schutzbetrieb | Economy | Pre-Comfort | Comfort | Aufwärmen | Abkühlen | Unt.Raumtemp'schutz | Kond'überlaufschutz | Freie Kühlung | Nachtkühlung | Lüften | Einrichtungs-Temp'schutz | Luftvol'strom Aus | Entr.mit Überdruck | Entr.mit Unterdruck | Spülung
214425912 | Siemens | Auto | Spülbetrieb
214426211 | Siemens | Auto | Schutzbetr. | Economy | Pre-Comfort | Comfort
214426212 | Siemens | Offen | Höhe 25%, Winkel undef | Höhe 50%, Winkel undef | Höhe 75%, Winkel undef | Höhe 100%, Winkel 0% | Höhe 100%, Winkel 25% | 7: Höhe 100%, Winkel 50%; 8: Geschlossen; 9: Undefiniert; 10: Freigabe
214426213 | Siemens | Offen | Höhe 25%, Winkel undef. | Höhe 50%, Winkel undef. | Höhe 75%, Winkel undef. | Höhe 100%, Winkel 0% | Höhe 100%, Winkel 25% | 7: Höhe 100%, Winkel 50%; 8: Geschlossen; 9: Undefiniert
214426214 | Siemens | Gesperrt | Automatik | Freigegeben
214426215 | Siemens | Gesperrt | Freigegeben | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
214528114 | Siemens
214528116 | Siemens | Auto | Manuell
214528117 | Siemens | Aus | Ein | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Rev. Filter | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Brandschalter | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
214528225 | Siemens | Aus | Geladen | Ein | Res. 4 | LegioSchutz | Elektroladung | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
238492713 | Siemens
238492714 | Siemens | Aus | Ein | Res.3 | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Berstdruck | StörAus | KeinNetz
241562012 | Siemens | Red | Voll
241562013 | Siemens | Geregelt | Automat
241562020 | Siemens | Auf | Zu
241562512 | Siemens | Aus | Regelung ein | Min.Vol'strom | Max.Vol'strom | Schliessen
241562616 | Siemens | Automatik | P1-2 | P2-1
241562722 | Siemens | Aus | Ein | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Niveaufehler | StörAus | KeinNetz
241562736 | Siemens | Aus | Ein | Nachspeisen | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Niveaufehler | StörAus | KeinNetz
241562814 | Siemens | Normal | Ablass
241562819 | Siemens | Aus | Ein | Ablass | Füllen | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Niveaufehler | StörAus | KeinNetz
241562949 | Siemens | Auto | Hand
241563011 | Siemens | EG | 3OG
241563015 | Siemens | Auto | Aus | Ein
241563020 | Siemens | Aus | Kältebedarf | Freie Kühlung | Res. 4: Kältebed.& Freie Kühlung
241563411 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
241563413 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241563511 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Reduzierbetrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241563512 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Reduzierbetrieb | Res. 4: Nachtkühlung; Res. 5: KeinNetz
241563811 | Siemens | Aus | VOC | Fixstufe | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241563812 | Siemens | Aus | VOC | Fixstufe
241564211 | Siemens | Aus | Automatik | Ruhebetrieb | Res. 4: OP Betrieb
241564212 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564214 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564218 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564219 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564223 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564224 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564228 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564229 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564312 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564313 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564317 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564318 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564322 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564323 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564327 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564328 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564332 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564333 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564619 | Siemens | Aus | Ein | Auto
241564623 | Siemens | 1 Pumpe | 2 Pumpe | 3 Pumpen
241564624 | Siemens | Eine Pumpe | Zwei Pumpen
241564810 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241564811 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2
241564813 | Siemens
241564814 | Siemens | Aus | Ein | Res.3 | Res.4 | Res.5 | Übertemperatur | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241565012 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241565013 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241565016 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241565017 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241565020 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241565021 | Siemens | Aus | Ruhebetrieb | OP Betrieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241565221 | Siemens | Getrennt | Nicht Getrennt
241565231 | Siemens | Fern | Lokal
241565266 | Siemens | Aus | Netzanalyse
241565297 | Siemens | Voralarm | Normal
241565411 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Nur Zuluft | Umgehung | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241565412 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241565413 | Siemens | beide Ventilatoren | Ventilator 1 | Ventilator 2
241565414 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Nur Zuluft | Umgehung | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241565415 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
241565511 | Siemens | Reduziert | Voll
241565713 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Reduzierbetieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241565714 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Reduzierbetieb | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241565813 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Reduzierbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241565814 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Reduzierbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241566031 | Siemens | Ausgeschalten | Eingeschalten
241566036 | Siemens | USV | nicht USV
241566037 | Siemens | Normalnetz | nicht Normalnetz
241566074 | Siemens | Leer | Normal
241566111 | Siemens | Ja | Nein
241566113 | Siemens | Aus | Test
241566135 | Siemens | Manuell | Auto
241566210 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Wartung/Unterhalt | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241566212 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Wartung/Unterhalt | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241566215 | Siemens | Aus | Automatik | Normalbetrieb | Res. 4: Ruhebetrieb; Res. 5: Nachtkühlung
241566216 | Siemens | 1 | 2
241566217 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Wartung/Unterhalt | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241566218 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Wartung/Unterhalt | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241566219 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Res. 4: Nachtkühlung
241566220 | Siemens | Auto | Nachtkühlung
241567119 | Siemens | Folge 1-2 | Folge 2-1
241567120 | Siemens | nicht Erdgas | Erdgas
241567122 | Siemens | nicht Oel | Oel
241567129 | Siemens | Aus | Ein | Res.3 | Res.4 | Res.5 | Gasalarm | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241567213 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
241567411 | Siemens | Aus | Ein | Sperrung ZSP | Sperrung AT | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241567416 | Siemens | Aus | Kältebedarf | Freie Kühlung | Res. 4: Kältebed.& Freie Kühlung
241567511 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Wartung/Unterhalt | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241567514 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Wartung/Unterhalt | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241567515 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Wartung/Unterhalt | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241567516 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Wartung/Unterhalt | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241567517 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Wartung/Unterhalt | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241567518 | Siemens | Normalbetrieb | Ruhebetrieb
241567519 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Res. 4: Nachtkühlung
241766516 | Siemens | Auto | Aus | Pumpe 1 | Res. 4: Pumpe 2
241766518 | Siemens | Auto | P 1-2 | P 2-1
241766611 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Umluftbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241766612 | Siemens | Auto | Umluftbetrieb
241766613 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Umluftbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241766614 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Umluftbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241766615 | Siemens | Auto | Umluftbetrieb
241766616 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Umluftbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241766617 | Siemens | Aus | Normal OP Betrieb | Normal Ruhe Betrieb | Umluft OP Betrieb | Umlutft Ruhe Betrieb | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241766618 | Siemens | Auto | Umluftbetrieb
241766619 | Siemens | Aus | Normal OP Betrieb | Normal Ruhe Betrieb | Umluft OP Betrieb | Umlutft Ruhe Betrieb | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241766620 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Umluftbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241766621 | Siemens | Auto | Umluftbetrieb
241766622 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Umluftbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241766933 | Siemens | Aus | Notschaltung
241767110 | Siemens | Auto | Manuell
241767316 | Siemens | nicht Auto | Auto
241767811 | Siemens | Auto | Aus | Economy | Res. 4: Comfort
241768810 | Siemens | Aus | Ein | Test BSK
241769012 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241769013 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4: Test BSK
241769014 | Siemens | Auto | Test BSK
241769211 | Siemens | Aus | Ein | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res.10 | Brand | Gasalarm | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241769510 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4 | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241769615 | Siemens | Aus | Automatik | OP Betrieb | Res. 4: Ruhebetrieb
241769616 | Siemens | Aus | OP Betrieb | Ruhebetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241769622 | Siemens
241769625 | Siemens | Aus | OP Betrieb | Ruhebetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241769628 | Siemens | Aus | OP Betrieb | Ruhebetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241769629 | Siemens | Aus | OP Betrieb | Ruhebetrieb | Res. 4: Nachtkühlung
241769630 | Siemens | Aus | Nachtkühlung
241769713 | Siemens | Aus | Kühlen | Freies Kühlen | Res. 4: Freies Kühlen&Kühlen
241769717 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241769719 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241769914 | Siemens | Fehler | Normal
241769915 | Siemens | Umgeschaltet | Normal
241971311 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 | Stufe 13 | Stufe 14 | Stufe 15
241971314 | Siemens
241971315 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Reduzierbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241971316 | Siemens | Normal | Forciert
241971318 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Reduzierbetrieb | Res. 4: Nachtkühlung
241971738 | Siemens | Auto | Manuell
241971911 | Siemens | Auto | Profil 1 | Profil 2 | Profil 3 | Profil 4 | Profil 5 | Profil 6 | Profil 7 | Profil 8
241971912 | Siemens | Profil 1 | Profil 2 | Profil 3 | Res. 4: Profil 4; Res. 5: Profil 5; Res. 6: Profil 6; Res. 7: Profil 7; Res. 8: Profil 8
241972011 | Siemens | Nach AT | Bedarf
241972012 | Siemens | Auto | Aus | Pumpe 1 | Res. 4: Pumpe 2
241972018 | Siemens | Aus | Laden | Geladen | Legionellen | Res. 5 | Res. 6 | Res. 7 | Res. 8 | Res. 9 | Res. 10 | Res. 11 | Res.12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972019 | Siemens | Aus | Automatik | Sp.1 Singel | Res. 4: Sp.2 Singel
241972021 | Siemens | Aus | Geladen | Sp.1 Singel E | Sp.2 Singel E | LegioSchutz | Elektroladung | Sp.1 L / Sp.2 E | Sp.2 L / Sp.1 E | Sp.1 Singel L | Sp.2 Singel L | universal | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972022 | Siemens | Aus | Geladen | Sp.1 Singel E | Sp.2 Singel E | LegioSchutz | Elektroladung | Sp.1 L / Sp.2 E | Sp.2 L / Sp.1 E | Sp.1 Singel L | Sp.2 Singel L | universal | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972023 | Siemens | Aus | Geladen | Sp.1 Singel E | Sp.2 Singel E | LegioSchutz | Elektroladung | Sp.1 L / Sp.2 E | Sp.2 L / Sp.1 E | Sp.1 Singel L | Sp.2 Singel L | universal | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972024 | Siemens | Aus | Geladen | Sp.1 Singel E | Sp.2 Singel E | LegioSchutz | Elektroladung | Sp.1 L / Sp.2 E | Sp.2 L / Sp.1 E | Sp.1 Singel L | Sp.2 Singel L | Res. 11 | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972025 | Siemens | Aus | Geladen | Sp.1 Singel E | Sp.2 Singel E | LegioSchutz | Elektroladung | Sp.1 L / Sp.2 E | Sp.2 L / Sp.1 E | Sp.1 Singel L | Sp.2 Singel L | universal | Res. 12 | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972210 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Reduzierbetrieb | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res.10 | Brand | Frost | Res.13 | StörAus | KeinNetz
241972214 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Reduzierbetrieb | Res. 4: Nachtkühlung
241972310 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Störung Hauptanlage | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972311 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972312 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972315 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Störung Hauptanlage | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972316 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972317 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972320 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Störung Hauptanlage | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972321 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972322 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972325 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4: Stufe 3; Res. 5: Stufe 4
241972327 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4: Stufe 3; Res. 5: Stufe 4
241972329 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4: Stufe 3; Res. 5: Stufe 4
241972416 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Störung Hauptanlage | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972417 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972418 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972420 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4: Stufe 3; Res. 5: Stufe 4
241972423 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4: Stufe 3; Res. 5: Stufe 4
241972511 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Störung Hauptanlage | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972512 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972513 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972516 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Störung Hauptanlage | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972517 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972518 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972521 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4: Stufe 3; Res. 5: Stufe 4
241972524 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4: Stufe 3; Res. 5: Stufe 4
241972610 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Störung Hauptanlage | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972611 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972612 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972614 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Störung Hauptanlage | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972615 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972616 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Isolierbetrieb Unterdruck | Isolierbetrieb Überdruck | Ptzbetrieb | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
241972620 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4: Stufe 3; Res. 5: Stufe 4
241972622 | Siemens | Aus | Stufe 1 | Stufe 2 | Res. 4: Stufe 3; Res. 5: Stufe 4
2127882118 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbertrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
2127882119 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbertrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
2127882120 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbertrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
2127882121 | Siemens | Aus | Normalbetrieb | Ruhebetrieb | Umluftbertrieb | Res. 5 | Res. 6 | Entrauchen | Nachtkühlung | Test BSK | Res. 10 | Brand | Frost | Res. 13 | StörAus | KeinNetz
2415652102 | Siemens | Aus | Res.2 | Res.3 | Res.4 | Res.5 | Res.6 | Autom. Löschung | Res.8 | Res.9 | Res.10 | Brand | Entrauchen | Res.13 | StörAus | Res.15
2415652105 | Siemens | Normal | Entrauchen
2415652110 | Siemens
… | Siemens

## 5 Eventtexte
LUKS BACnet Beilage ¦ Tabelle der Eventmeldetexte
Eventmeldetexte werden bis dato noch NICHT verwendet
Ref. Nummer | TO_NORMAL | TO_OFFNORMAL | TO_FAULT | Entspricht der LUKS-Alarmpriorität
Optionale Variante Alarmrouting bei Bedarfsankündigung (Option BACnet Alarmrouting infolge belegter NC's im bestand)
wenn Realisierbar/Finanzierbar (Aktuell nicht Vorhanden)
10 | NORMAL_H0 | ANORMAL_H0 | FEHLER | Hautechnikalarm Dringend
11 | NORMAL_H1 | ANORMAL_H1 | FEHLER | Hautechnikalarm Hoch
12 | NORMAL_H2 | ANORMAL_H2 | FEHLER | Haustechnikalarm Mittel
13 | NORMAL_H3 | ANORMAL_H3 | FEHLER | Haustechnikalarm Tief
20 | NORMAL_E0 | ANORMAL_E0 | FEHLER | Elektro-Alarm Dringend
21 | NORMAL_E1 | ANORMAL_E1 | FEHLER | Elektro Alarm Hoch
… | … | … | … | …

## 6 Units
LUKS BACnet Beilage ¦ Tabelle der Eventmeldetexte
Ref. Nummer | Unit Text (Verwendet) | Bemerkung resp. Platzhalter [eng]
0 |  | square-meters
1 |  | square-feet
2 |  | milliamperes
3 | A | amperes
4 |  | ohms
5 | V | volts
6 |  | kilovolts
7 |  | megavolts
8 |  | volt-amperes
9 | kVA | kilovolt-amperes
10 |  | megavolt-amperes
11 |  | volt-amperes-reactive
12 |  | kilovolt-amperes-reactive
13 |  | megavolt-amperes-reactive
14 |  | degrees-phase
15 |  | power-factor
16 |  | joules
17 |  | kilojoules
18 |  | watt-hours
19 | kWh | kilowatt-hours
20 |  | btus
21 |  | therms
22 |  | ton-hours
23 |  | joules-per-kilogram-dry-air
24 |  | btus-per-pound-dry-air
25 |  | cycles-per-hour
26 |  | cycles-per-minute
27 | Hz | hertz
28 | g/kg | grams-of-water-per-kilogram-dry-air
29 | %RH | percent-relative-humidity
30 | mm | millimeters
31 | m | meters
32 |  | inches
33 |  | feet
34 |  | watts-per-square-foot
35 |  | watts-per-square-meter
36 |  | lumens
37 | lx | luxes
38 |  | foot-candles
39 |  | kilograms
40 |  | pounds-mass
41 |  | tons
42 |  | kilograms-per-second
43 |  | kilograms-per-minute
44 |  | kilograms-per-hour
45 |  | pounds-mass-per-minute
46 |  | pounds-mass-per-hour
47 |  | watts
48 | kWh | kilowatts
49 | MW | megawatts
50 |  | btus-per-hour
51 |  | horsepower
52 |  | tons-refrigeration
53 | Pa | pascals
54 |  | kilopascals
55 | bar | bars
56 |  | pounds-force-per-square-inch
57 |  | centimeters-of-water
58 |  | inches-of-water
59 |  | millimeters-of-mercury
60 |  | centimeters-of-mercury
61 |  | inches-of-mercury
62 | °C | degrees-celsius
63 | kWh | degrees-kelvin
64 |  | degrees-fahrenheit
65 |  | degree-days-celsius
66 |  | degree-days-fahrenheit
67 |  | years
68 |  | months
69 |  | weeks
70 |  | days
71 | h | hours
72 | min | minutes
73 | s | seconds
74 | m/s | meters-per-second
75 |  | kilometers-per-hour
76 |  | feet-per-second
77 |  | feet-per-minute
78 |  | miles-per-hour
79 |  | cubic-feet
80 | m3 | cubic-meters
81 |  | imperial-gallons
82 | lx | liters
83 |  | us-gallons
84 |  | cubic-feet-per-minute
85 |  | cubic-meters-per-second
86 |  | imperial-gallons-per-minute
87 |  | liters-per-second
88 | l/min | liters-per-minute
89 |  | us-gallons-per-minute
90 | degAngl | degrees-angular
91 |  | degrees-celsius-per-hour
92 |  | degrees-celsius-per-minute
93 |  | degrees-fahrenheit-per-hour
94 |  | degrees-fahrenheit-per-minute
95 | --- | no-units
96 | ppm | parts-per-million
97 | ppb | parts-per-billion
98 | % | percent
99 |  | percent-per-second
100 | /min | per-minute
101 |  | per-second
102 |  | psi-per-degree-fahrenheit
103 |  | radians
104 |  | revolutions-per-minute
105 |  | currency1
106 |  | currency2
107 |  | currency3
108 |  | currency4
109 |  | currency5
110 |  | currency6
111 |  | currency7
112 |  | currency8
113 |  | currency9
114 |  | currency10
115 |  | square-inches
116 |  | square-centimeters
117 |  | btus-per-pound
118 |  | centimeters
119 |  | pounds-mass-per-second
120 |  | delta-degrees-fahrenheit
121 |  | delta-degrees-kelvin
122 |  | kilohms
123 |  | megohms
124 |  | millivolts
125 |  | kilojoules-per-kilogram
126 |  | megajoules
127 |  | joules-per-degree-kelvin
128 |  | joules-per-kilogram-degree-kelvin
129 |  | kilohertz
130 |  | megahertz
131 |  | per-hour
132 |  | milliwatts
133 | hPa | hectopascals
134 | mbar | millibars
135 | m3/h | cubic-meters-per-hour
136 | l/h | liters-per-hour
137 |  | kilowatt-hours-per-square-meter
138 |  | kilowatt-hours-per-square-foot
139 |  | megajoules-per-square-meter
140 |  | megajoules-per-square-foot
141 |  | watts-per-square-meter-degree-kelvin
142 |  | cubic-feet-per-second
143 |  | percent-obscuration-per-foot
144 |  | percent-obscuration-per-meter
145 |  | milliohms
146 | MWh | megawatt-hours
147 |  | kilo-btus
148 |  | mega-btus
149 |  | kilojoules-per-kilogram-dry-air
150 |  | megajoules-per-kilogram-dry-air
151 |  | kilojoules-per-degree-kelvin
152 |  | megajoules-per-degree-kelvin
153 | N | newton
154 |  | grams-per-second
155 |  | grams-per-minute
156 |  | tons-per-hour
157 |  | kilo-btus-per-hour
158 |  | hundredths-seconds
159 |  | milliseconds
160 |  | newton-meters
161 |  | millimeters-per-second
162 |  | millimeters-per-minute
163 |  | meters-per-minute
164 |  | meters-per-hour
165 |  | cubic-meters-per-minute
166 |  | meters-per-second-per-second
167 |  | amperes-per-meter
168 |  | amperes-per-square-meter
169 |  | ampere-square-meters
170 |  | farads
171 |  | henrys
172 |  | ohm-meters
173 | S | siemens
174 |  | siemens-per-meter
175 |  | teslas
176 |  | volts-per-degree-kelvin
177 |  | volts-per-meter
178 |  | webers
179 |  | candelas
180 |  | candelas-per-square-meter
181 | K/h | degrees-kelvin-per-hour
182 |  | degrees-kelvin-per-minute
183 |  | joule-seconds
184 |  | radians-per-second
185 |  | square-meters-per-newton
186 |  | kilograms-per-cubic-meter
187 |  | newton-seconds
188 |  | newtons-per-meter
189 |  | watts-per-meter-per-degree-kelvin
190 | µS | micro-siemens
191 |  | cubic-feet-per-hour
192 |  | us-gallons-per-hour
193 |  | kilometers
194 |  | micrometers
195 |  | grams
196 |  | milligrams
197 |  | milliliters
198 |  | milliliters-per-second
199 |  | decibels
200 |  | decibels-millivolt
201 |  | decibels-volt
202 |  | millisiemens
203 |  | watt-hours-reactive
204 |  | kilowatt-hours-reactive
205 |  | megawatt-hours-reactive
206 |  | millimeters-of-water
207 |  | per-mille
208 |  | grams-per-gram
209 |  | kilograms-per-kilogram
210 |  | grams-per-kilogram
211 |  | milligrams-per-gram
212 |  | milligrams-per-kilogram
213 |  | grams-per-milliliter
214 |  | grams-per-liter
215 |  | milligrams-per-liter
216 |  | micrograms-per-liter
217 | g/m3 | grams-per-cubic-meter
218 |  | milligrams-per-cubic-meter
219 |  | micrograms-per-cubic-meter
220 |  | nanograms-per-cubic-meter
221 |  | grams-per-cubic-centimeter
222 |  | becquerels
223 |  | kilobecquerels
224 |  | megabecquerels
225 |  | gray
226 |  | milligray
227 |  | microgray
228 |  | sieverts
229 |  | millisieverts
230 |  | microsieverts
231 |  | microsieverts-per-hour
232 |  | decibels-a
233 |  | nephelometric-turbidity-unit
234 | pH | pH
235 |  | grams-per-square-meter
236 |  | minutes-per-degree-kelvin
237 |  | ohm-meter-squared-per-meter
238 |  | ampere-seconds
239 |  | volt-ampere-hours
240 |  | kilovolt-ampere-hours
241 |  | megavolt-ampere-hours
242 |  | volt-ampere-hours-reactive
243 |  | kilovolt-ampere-hours-reactive
244 |  | megavolt-ampere-hours-reactive
245 |  | volt-square-hours
246 |  | ampere-square-hours
247 |  | joule-per-hours
248 |  | cubic-feet-per-day
249 |  | cubic-meters-per-day
250 |  | watt-hours-per-cubic-meter
251 |  | joules-per-cubic-meter
252 |  | mole-percent
253 |  | pascal-seconds
254 |  | million-standard-cubic-feet-per-minute
…
260 | kvarh
264 | µS/cm
400 | mm/h