## Org (hidden)
Bezeichnung Schaltschrank
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Areal | Trenn-zeichen | Ort | Trenn-zeichen | Geschoss | Trenn-zeichen | Raum | Trenn-zeichen | SGK | SGK Nr. | Trenn-zeichen | Klartext
2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 2 | 3
Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen
LU | - | 02 | - | U1 | - | 021A9 | - | SL | 001 | : | Lüftungszentrale 1
LU | - | 02 | - | 02 | - | 028A5 | - | SL | 003 | : | Lüftungszentrale 3
Ort | [6 empty] | Schaltschrank |  |  | Bezeichnung
Beispiel Bezeichnung Schaltschrank
LU-02-U1-021A9 | [6 empty] | -SL001 |  |  | :Lüftungszentrale 1 |  |  | LU-02-U1-021A9-SL001:Lüftungszentrale 1
LU-02-02-028A5 | [6 empty] | -SL003 |  |  | :Lüftungszentrale 3 |  |  | LU-02-02-028A5-SL003:Lüftungszentrale 3
Bezeichnung Anlage / Apparate
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Areal | Trenn-zeichen | Ort | Trenn-zeichen | Geschoss | Trenn-zeichen | Raum | Trenn-zeichen | Anlage | Anlage-Nr. | Trenn-zeichen | Apparate | Apparate Nr. | Trenn-zeichen | Funktion | Funktion Nr. | Trenn-zeichen | Klartext
2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 2 | 3 |  | 1 | 3 |  | 2
Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen |  | Zeichen
LU | - | 02 | - | U1 | - | 021A9 | - | LA | 001 | - | M | 100 | : | SB | 01 | - | ZUL-Ventilator
LU | - | 02 | - | 02 | - | 028A5 | - | LB | 005 | - | B | 801 | : | MT | 01 | - | Raumtemperatur
Ort | [6 empty] | Anlage |  |  | Apparate |  |  | Technik-Bezeichnung
Beispiel Bezeichnung Anlage / Apparate
LU-02-U1-021A9 | [6 empty] | -LA001 |  |  | -M100 |  |  | :SB01 |  |  | -ZUL-Ventilator
LU-02-02-028A5 | [6 empty] | -LB005 |  |  | -B801 |  |  | :MT01 |  |  | -Raumtemperatur
Beispiel Anlage |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001 |  |  |  |  | = Lüftung Nebenräume im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005 |  |  |  |  | = Lüftung Bettenzimmer 2 im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel Apparate |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001-M100 |  |  |  |  | = ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005-B801 |  |  |  |  | = Raumfühler im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel BIM |  |  | LU-02-U1-021A9-D7.2.01.01-M100 |  |  |  |  | = ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel Anzeige GA |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001-M100:SB01-ZUL-Ventilator |  |  |  |  | = Schaltbefehl ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005-B801:MT01-Raumtemperatur |  |  |  |  | = Istwert Raumfühler im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Bezeichnungsschilder Anlage
Vorschlag:
|  |  | Ort-SGK-Anlage |  |  |  |  | 100 mm
Klartext Anlage
200 mm
LU-02-U1-021A9-SL001-LA001
Lüftung Nebenräume
Auf die Gebäudebezeichnung kann verzichtet werden. Wenn mann vor dem Apparat steht, ist das Gebäude ja bekannt.
Bei der Schildergrösse von 20x80mm (HxB) muss auf die Textlänge geachtet werden.
Bezeichnungsschilder Apparate
Vorschlag:
|  |  | Ort-SGK-Anlage |  |  |  | Apparat | 20 mm
|  |  | Klartext Apparat |  |  |  | Strompfad
80 mm
|  |  | LU-02-U1-021A9-SL001-LA001 |  |  |  | -M100 |  | LU-02-02-028A5-SL003-LB005 |  |  |  | -B801
|  |  | ZUL-Ventilator |  |  |  | 122M2 |  | Raumtemperatur 028A5 |  |  |  | 280B6
Auf die Gebäudebezeichnung kann verzichtet werden. Wenn mann vor dem Apparat steht, ist das Gebäude ja bekannt.
Bei der Schildergrösse von 20x80mm (HxB) muss auf die Textlänge geachtet werden.

## NLA
Produktaspekt
| (+) Ortsaspekt | [13 empty] | (=) Funktionsaspekt | [13 empty] | (-) Produktaspekt | [19 empty] | Klartext | [5 empty] | Lifecycle |  | Bemerkungen
| + Ort | [13 empty] | = Anlage - Apparat | [13 empty] | - Verteiler | [5 empty] | - Gebäudeautomation | [13 empty] | Anlage |  |  | Apparat |  | Funktion | Informationen
| Gebäude |  |  |  |  | Etage |  |  | Raumbezeichnung | [5 empty] | Anlage | [7 empty] | Apparat | [5 empty] | Verteiler | [5 empty] | Autom.Station | [5 empty] | Datenpunkt |  |  |  |  | Alarm |  |  | Anlage |  |  | Apparat |  | Funktion | gem. Informationsmodell
| Trennzeichen | Areal |  | Gebäude |  | Trennzeichen | Etage |  | Trennzeichen | Signaletik |  |  |  |  | Trennzeichen | Anlage Typ |  | Anlage Nr. |  |  | Teilanlage Nr. |  | Trennzeichen | Apparate Typ | Gewerk | Apparate Nr. |  |  | Trennzeichen | Verteiler Typ |  | Verteiler Nr. |  |  | Trennzeichen | Automation Typ |  | Automation Nr. |  | Unterstation | Trennzeichen | Datenpunkt |  |  |  | Trennzeichen | Alarmrouting |  | Trennzeichen | Anlage | Trennzeichen | Apparat | Trennzeichen | Funktion | Trennzeichen | diverse Informationen gem. LUKS Informationsmodell
| + | A | A | X | X | - | X | N | - | N | N | N | . | N | = | A | A | N | N | N | X | X | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | - | A | N | _ | Max. 30 Zeichen | _ | Max. 25 Zeichen | _ | Max. 20 Zeichen | # | gem. Informationsmodell
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | _ | _ | = | L | K | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | R | L | 7 | 0 | 0 | - | T | X | 0 | 1 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | A | S | 0 | 1 | - | H | 1 | _ | Klima Bettentrackt 1 | _ | AUL Klappe | _ | Freigabe | # | gem. Infomodell
Position | A: GebaeudeID; X: GeschossID; N: RaumnummerSignaletik (Raumattribut); A: AKS_Anlage; A: AKS_Apparat; A: AKS_Verteiler; A: AKS_Automationsstation; A: AKS_Datenpunkt; A: AKS_Alarmrouting | AKS_Klartext_Anlage |  | AKS_Klartext_Apparat |  | AKS_Klartext_Funktion |  | gem. Informationsmodell
1 | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 3; -: -; N: 1; N: 5; N: 0; .: _; N: _; =: =; A: T; A: N; N: 2; N: 4; N: 0; X: _; X: _; _: _ | Notlichtzentrale LU24
2 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | = | T | N | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | K | T | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 0 | 5 | 0 | - | X | A | 1 | 0 | 0 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 1 | _ | Notlichtzentrale LU24 | _ | Notlichtzentrale LU24 | _ | Störung
3 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 | _ | _ | = | B | N | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 1 | - | T | N | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Notbeleuchtung 001 | _ | Notleuchte 001
4 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 1 | _ | _ | = | B | N | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 2 | - | T | N | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Notbeleuchtung 001 | _ | Notleuchte 002
5 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 2 | _ | _ | = | B | N | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 3 | - | T | N | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Notbeleuchtung 001 | _ | Notleuchte 003
6 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 3 | _ | _ | = | B | N | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 4 | - | T | N | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Notbeleuchtung 001 | _ | Notleuchte 004
7 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 | _ | _ | = | B | N | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 1 | - | T | N | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Notbeleuchtung 002 | _ | Notleuchte 001
8 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 1 | _ | _ | = | B | N | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 2 | - | T | N | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Notbeleuchtung 002 | _ | Notleuchte 002
9 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 2 | _ | _ | = | B | N | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 3 | - | T | N | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Notbeleuchtung 002 | _ | Notleuchte 003
10 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 3 | _ | _ | = | B | N | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 4 | - | T | N | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Notbeleuchtung 002 | _ | Notleuchte 004