## Org (hidden)
Bezeichnung Schaltschrank
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Areal | Trenn-zeichen | Ort | Trenn-zeichen | Geschoss | Trenn-zeichen | Raum | Trenn-zeichen | SGK | SGK Nr. | Trenn-zeichen | Klartext
2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 2 | 3
Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen
LU | - | 02 | - | U1 | - | 021A9 | - | SL | 001 | : | Lüftungszentrale 1
LU | - | 02 | - | 02 | - | 028A5 | - | SL | 003 | : | Lüftungszentrale 3
Ort | [6 empty] | Schaltschrank |  |  | Bezeichnung
Beispiel Bezeichnung Schaltschrank
LU-02-U1-021A9 | [6 empty] | -SL001 |  |  | :Lüftungszentrale 1 |  |  | LU-02-U1-021A9-SL001:Lüftungszentrale 1
LU-02-02-028A5 | [6 empty] | -SL003 |  |  | :Lüftungszentrale 3 |  |  | LU-02-02-028A5-SL003:Lüftungszentrale 3
Bezeichnung Anlage / Apparate
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Areal | Trenn-zeichen | Ort | Trenn-zeichen | Geschoss | Trenn-zeichen | Raum | Trenn-zeichen | Anlage | Anlage-Nr. | Trenn-zeichen | Apparate | Apparate Nr. | Trenn-zeichen | Funktion | Funktion Nr. | Trenn-zeichen | Klartext
2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 2 | 3 |  | 1 | 3 |  | 2
Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen |  | Zeichen
LU | - | 02 | - | U1 | - | 021A9 | - | LA | 001 | - | M | 100 | : | SB | 01 | - | ZUL-Ventilator
LU | - | 02 | - | 02 | - | 028A5 | - | LB | 005 | - | B | 801 | : | MT | 01 | - | Raumtemperatur
Ort | [6 empty] | Anlage |  |  | Apparate |  |  | Technik-Bezeichnung
Beispiel Bezeichnung Anlage / Apparate
LU-02-U1-021A9 | [6 empty] | -LA001 |  |  | -M100 |  |  | :SB01 |  |  | -ZUL-Ventilator
LU-02-02-028A5 | [6 empty] | -LB005 |  |  | -B801 |  |  | :MT01 |  |  | -Raumtemperatur
Beispiel Anlage |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001 |  |  |  |  | = Lüftung Nebenräume im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005 |  |  |  |  | = Lüftung Bettenzimmer 2 im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel Apparate |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001-M100 |  |  |  |  | = ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005-B801 |  |  |  |  | = Raumfühler im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel BIM |  |  | LU-02-U1-021A9-D7.2.01.01-M100 |  |  |  |  | = ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel Anzeige GA |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001-M100:SB01-ZUL-Ventilator |  |  |  |  | = Schaltbefehl ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005-B801:MT01-Raumtemperatur |  |  |  |  | = Istwert Raumfühler im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Bezeichnungsschilder Anlage
Vorschlag:
|  |  | Ort-SGK-Anlage |  |  |  |  | 100 mm
Klartext Anlage
200 mm
LU-02-U1-021A9-SL001-LA001
Lüftung Nebenräume
Auf die Gebäudebezeichnung kann verzichtet werden. Wenn mann vor dem Apparat steht, ist das Gebäude ja bekannt.
Bei der Schildergrösse von 20x80mm (HxB) muss auf die Textlänge geachtet werden.
Bezeichnungsschilder Apparate
Vorschlag:
|  |  | Ort-SGK-Anlage |  |  |  | Apparat | 20 mm
|  |  | Klartext Apparat |  |  |  | Strompfad
80 mm
|  |  | LU-02-U1-021A9-SL001-LA001 |  |  |  | -M100 |  | LU-02-02-028A5-SL003-LB005 |  |  |  | -B801
|  |  | ZUL-Ventilator |  |  |  | 122M2 |  | Raumtemperatur 028A5 |  |  |  | 280B6
Auf die Gebäudebezeichnung kann verzichtet werden. Wenn mann vor dem Apparat steht, ist das Gebäude ja bekannt.
Bei der Schildergrösse von 20x80mm (HxB) muss auf die Textlänge geachtet werden.

## BMA
Produktaspekt
| (+) Ortsaspekt | [13 empty] | (=) Funktionsaspekt | [13 empty] | (-) Produktaspekt | [19 empty] | Klartext | [5 empty] | Lifecycle |  | Bemerkungen
| + Ort | [13 empty] | = Anlage - Apparat | [13 empty] | - Verteiler | [5 empty] | - Sicherheitssysteme | [13 empty] | Anlage |  |  | Apparat |  | Funktion | Informationen
| Gebäude |  |  |  |  | Etage |  |  | Raumbezeichnung | [5 empty] | Anlage | [7 empty] | Apparat | [5 empty] | Verteiler | [5 empty] | Apparat | [5 empty] | Linie |  |  |  |  | Alarm |  |  | Anlage |  |  | Apparat |  | Funktion | gem. Informationsmodell
| Trennzeichen | Areal |  | Gebäude |  | Trennzeichen | Etage |  | Trennzeichen | Signaletik |  |  |  |  | Trennzeichen | Anlage Typ |  | Anlage Nr. |  |  | Teilanlage Nr. |  | Trennzeichen | Apparate Typ | Gewerk | Apparate Nr. |  |  | Trennzeichen | Verteiler Typ |  | Verteiler Nr. |  | Unterverteiler | Trennzeichen | Typ |  | Nummer |  |  | Trennzeichen | Nummer |  |  |  | Trennzeichen | Alarmrouting |  | Trennzeichen | Anlage | Trennzeichen | Apparat | Trennzeichen | Funktion | Trennzeichen | diverse Informationen gem. LUKS Informationsmodell
| + | A | A | X | X | - | X | N | - | N | N | N | . | N | = | A | A | N | N | N | _ | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | N | N | N | N | - | A | N | _ | Max. 30 Zeichen | _ | Max. 25 Zeichen | _ | Max. 20 Zeichen | # | gem. Informationsmodell
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | . | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchemelder 001 | _ | Brandalarm | # | gem. Infomodell
Position | A: GebaeudeID; X: GeschossID; N: RaumnummerSignaletik (Raumattribut); A: AKS_Anlage; A: AKS_Apparat; A: AKS_Verteiler; A: AKS_Automationsstation; N: AKS_Datenpunkt; A: AKS_Alarmrouting | AKS_Klartext_Anlage |  | AKS_Klartext_Apparat |  | AKS_Klartext_Funktion |  | gem. Informationsmodell
1 | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 3; -: -; N: 1; N: 5; N: 0; .: .; N: _; =: =; A: T; A: F; N: 2; N: 4; N: 0; _: _; N: _; _: _ | Brandmeldezentrale LU24
2 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 1 | 5 | 0 | . | _ | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | K | T | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 0 | 1 | 0 | - | X | A | 1 | 0 | 0 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 1 | _ | Brandmeldezentrale LU24 | _ | Brandmeldezentrale LU24 | _ | Störung
3 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
4 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 002 | _ | Brandalarm
5 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 3 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 003 | _ | Brandalarm
6 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 4 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 004 | _ | Brandalarm
7 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 5 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 005 | _ | Brandalarm
8 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 6 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 006 | _ | Brandalarm
9 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 7 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 007 | _ | Brandalarm
10 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 8 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 008 | _ | Brandalarm
11 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 6 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 9 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 009 | _ | Brandalarm
12 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 1 | 0 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 010 | _ | Brandalarm
13 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Indikator 001
14 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Indikator 002
15 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 3 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Indikator 003
16 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 4 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Indikator 004
17 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
18 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Rauchmelder 002 | _ | Brandalarm
19 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 3 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Rauchmelder 003 | _ | Brandalarm
20 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 4 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Rauchmelder 004 | _ | Brandalarm
21 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 5 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Rauchmelder 005 | _ | Brandalarm
22 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Indikator 001
23 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Indikator 002
24 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 2 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 422 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
25 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 2 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Brandmeldegruppe 422 | _ | Indikator 001
26 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 3 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 423 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
27 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | = | C | A | 4 | 3 | 4 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 434 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
28 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | _ | _ | = | C | A | 4 | 3 | 5 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 435 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
29 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | _ | _ | = | C | A | 4 | 3 | 5 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 435 | _ | Rauchmelder 002 | _ | Brandalarm
30 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 7 | _ | _ | - | S | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | H | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 427 | _ | Handalarmaster 001 | _ | Brandalarm
31 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 8 | _ | _ | - | S | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | H | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 428 | _ | Handalarmaster 001 | _ | Brandalarm
32 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | _ | _ | = | C | A | 4 | 2 | 9 | _ | _ | - | S | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | H | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldegruppe 429 | _ | Handalarmaster 001 | _ | Brandalarm
33 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | A | L | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldezentrale LU24 | _ | Signalhorn 001 | _ | Brandalarm
34 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | A | I | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldezentrale LU24 | _ | Indikator Adressiert 002 | _ | Brandalarm
35 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | _ | _ | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 3 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | A | L | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldezentrale LU24 | _ | Signalhorn 003 | _ | Brandalarm
36 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 4 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | A | L | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | _ | Brandmeldezentrale LU24 | _ | Signalhorn 004 | _ | Brandalarm
37 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | X | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Brandmeldezentrale LU24 | _ | BFS-Baustein 001
38 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | X | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Brandmeldezentrale LU24 | _ | BFS-Baustein 002
39 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | M | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | _ | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | _ | Brandmeldezentrale LU24 | _ | Magnetkontakt 001